## INSTRUCCIONES ACS y PISCINA
ACS SOLAR v 1.0
Cálculo de las aportaciones de un sistema de captadores solares planos por el método F-Chart. INSTRUCCIONES DE USO-PRODUCCION DE ACS
| Celdas a rellenar.Completar solo las casillas sombreadas en amarillo |  | Resultado de una operación o explicación.No manipular.
Datos de Dimensionado ACS
Datos Geográficos y Climatológicos
Provincia |  | Seleccionar una provincia del desplegable. En el caso de Almeria, existe la opción de seleccionar varias localidades:
Adra, Albox, Berja, El Ejido, Huercal-Overa, Nijar, Olula del Rio, Roquetas de Mar, Vélez-Rubio y Vera.
Al seleccionarla se cargan automáticamente las celdas correspondientes al resto de datos climatológicos.
Datos de Radiación Solar
Datos de Radiación CTE |  | Instituto Nacional de Meteorología (Ministerio de Medio Ambiente). El programa carga por defecto los valores de radiación de esta base de datos. En el caso de seleccionar una localidad de la provincia de Almeria los datos de radiación provienen de la aplicación PVGIS (Programa de Irradiación Solar realizado por el Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Unión Europea). http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/radmonth.php?lang=es&map=europe
ORGANISMO:
Datos de Radiación F-CHART
ORIGEN DE LOS DATOS: |  | Publicación "Radiación Solar Sobre Superficies Inclinadas".
ORGANISMO: |  | Centro de Estudios de la Energía (Ministerio de Industria y Energía).
Datos de Radiación I.D.A.E.
ORGANISMO: |  | IDAE. Instituto para la diversificación y ahorro de energía (Ministerio de Industria y Energía)
Datos de consumo relativos a las necesidades energéticas
Nº de personas, camas, servicio.. |  | Indicar nº personas, camas, servicio…. .Ver Tabla 3.1. de Demanda de referencia a 60 º C. CTE DB HE4.
Uso del edificio |  | Indicar el uso destinado al edificio (Hotel, Multifamiliar, Unifamiliar, Residencia, etc.) mediante el desplegable.
Consumo por persona, cama,... |  | Indicar consumo en L ACS/día a 60ºC. Ver Tabla 3.1. de Demanda de referencia a 60 º C. CTE DB HE4.
Temperatura de referencia |  | Por defecto se ha establecido una temperatura de referencia de 60 º C. CTE DB HE4.
Porcentaje de ocupación |  | Se calculará a ocupación plena excepto cuando se justifique un perfil de demanda propio originado por ocupaciones parciales.
Datos del Captador
Tipo de captador |  | Seleccionar el tipo de captador del desplegable.
Modelo de Captador |  | Seleccionar el modelo del desplegable.Por defecto solamente carga los datos de los modelos de captador Solaris. Si se selecciona cualquier otro modelo debe de introducir los datos de superficie,factor de eficiencia y coeficiente global de pérdidas manualmente obteniendo dichos datos de la hoja "DATOS DE CAPTADORES"
Superficie del captador |  | Por defecto al seleccionar los datos de los captadores Solaris se cargan automáticamente. En la hoja "DATOS DE CAPTADORES" se pueden obtener datos de otros captadores e introducirlos manualmente.
Factor de eficiencia |  | Por defecto al seleccionar los datos de los captador Solaris se cargan automáticamente. En la hoja "DATOS DE CAPTADORES" se pueden obtener datos de otros captadores e introducirlos manualmente.
Coeficiente global de pérdidas [W/(m2·ºC)]: |  | Por defecto al seleccionar los datos de los captador Solaris CP1 se cargan automáticamente. En la hoja "DATOS DE CAPTADORES" se pueden obtener datos de otros captadores e introducirlos manualmente.
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2]: |  | Indicar caudal en circuito primario.El valor debe estar comprendido entre 43 y 72 l/h por cada m2 de captador. El caudal de diseño habitual es de 50-60 l/hm2.
Calor específico en circuito primario |  | Se toma como valor inicial de diseño 1 Kcal /Kg ºC = 4184 J/Kg K, correspondiente al agua sin cal. En caso de utilizar una mezcla solicitar el valor al fabricante o aplicar el valor estándar de la tabla incluida como comentario. Dicho valor debe estar entre 0,48 Kcal/KgºC y 1,00 Kcal/KgºC (2000 y 4200 J/Kg K).
Calor específico en circuito secundario |  | Se toma como valor inicial de diseño 0,90 Kcal /Kg ºC = 3765 J/Kg K ,correspondiente al agua de red. En caso de utilizar una mezcla solicitar el valor al fabricante o aplicar el valor estándar de la tabla incluida como comentario. Dicho valor debe estar entre 0,48 Kcal/KgºC y 1,00 Kcal/KgºC (2000 y 4200 J/Kg K).
Eficiencia del intercambiador |  | Se toma como valor inicial de diseño una eficiencia del 90 %. Valor a consultar con el fabricante.
Temperatura de tarado del sistema |  | Temperatura máxima que puede alcanzar el sistema antes de que entre en funcionamiento el sistema de protección ante sobrecalentamientos.El intervalo de temperatura habitual oscila entre 115 y 130º C.
Contribución Solar Mínima
Sistema de energía convencional de apoyo |  | Seleccionar en el desplegable el sistema de energía convencional utilizado como apoyo.
Energía de apoyo utilizada |  | Seleccionar en el desplegable si se utiliza gasóleo, propano, gas natural, o electricidad.
Contribución Solar Mínima |  | Seleccionar en el desplegable la contribución solar mínima en función de tres parámetros: Energia de apoyo utilizada, Zona climática y Consumo de agua a máxima ocupación. Tablas 2.1. y 2.2. CTE DB HE 3.
Datos de Salida
Número de captadores |  | Se realizarán tanteos para obtener la fracción solar deseada
Inclinación |  | Indicar el ángulo de inclinación del sistema de captadores con respecto a la horizontal
Orientación |  | Indicar el ángulo de desviación del sistema de captadores con respecto al sur. Si es hacia el este es positivo (+), si es hacia el oeste es negativo (-).
Volumen de acumulación |  | Indicar el volumen de acumulación. Se debe variar el volumen de acumulación hasta conseguir que la relación volúmen de acumulación - área de captadores se encuentre entre 50 y 180 l/m2. Existe la posibilidad de aumentar volumen dimensionando a 45º C en la hoja "DATOS DE DISEÑO ACS".
Relación volumen acumulac.-área captac. (L/m2): |  | Se carga automáticamente la relación resultante en ACS. Debe estar dentro del siguiente intervalo 50 L/m2 < V/A < 180 l/m2. HE4.
Pérdidas adicionales por orientación e inclinación y sombras |  | Se cargan automáticamente las pérdidas globales, suma de pérdidas por orientación, inclinación y sombras, indicadas en la hoja "DATOS DE DISEÑO ACS".
Q |  | Demanda de energía térmica necesaria en KCAL x 1000.
fQ |  | Energía solar térmica aportada por la superficie de captadores solares indicada en Kcal x 1000
f |  | Fracción solar aportada cada mes para la superficie de captadores indicada en %
fmedio |  | Fracción solar media aportada para la superficie de captadores indicada
Excesos de Contribución Solar
Exceso de Contribución Solar f>110 % durante algún mes o f>100 % durante tres meses seguidos |  | Indicar si se cumple que la cobertura solar es mayor del 100 % durante 3 meses seguidos o mayor del 110 % durante algún mes. Si es así, hay que adoptar medidas para disipar energia y proteger la instalación de sobrecalentamientos.
Medidas a tomar para disipar excesos |  | Seleccionar del desplegable la medida adoptada.
Datos de Diseño ACS
Sistema de Acumulación
Número de acumuladores solares |  | Indicar el nº de acumuladores solares que componen el sistema de producción de ACS.
Configuración del acumulador |  | Seleccionar del desplegable la disposición del acumulador. Preferentemente Vertical.HE4.
Tipo de acumulador |  | Seleccionar del desplegable la clase de acumulador.
Protección contra legionelosis |  | Seleccionar del desplegable la protección adoptada en función del tipo de instalación (prefabricada-sistema termosifón, no prefabricada-sistema forzado)
Sistema de Intercambio
Potencia mínima intercambiador |  | Debe cumplir la condición P ≥ 500 x Area de captadores indicada. HE4.
Superficie útil de intercambio |  | Debe cumplir la condición Su > 0,15 x Area de captadores indicada. HE4.
Superficie útil de intercambio del Serpentin |  | Dato a suministrar por el Fabricante del Interacumulador
Circuito Hidráulico
Circuito Primario
Conexión de filas de captadores entre sí |  | Seleccionar del desplegable si el modo de conexión es en serie o paralelo. Recomendable conexión en paralelo
Conexión de captadores dentro de cada fila |  | Seleccionar del desplegable si el modo de conexión es en serie o paralelo. Recomendable conexionado en paralelo. En caso de ser en serie tener en cuenta la limitación en función de la zona climática.HE4
Equilibrado del circuito |  | Seleccionar del desplegable. Recomendable retorno invertido.HE4
Circuito Secundario y Terciario
Definición del circuito secundario |  | Seleccionar del desplegable la constitución del circuito secundario.Está en función del tipo de acumulación que se haya definido.Ver esquemas de tipología de circuitos.
Definición del circuito terciario |  | Seleccionar del desplegable la constitución del circuito terciario.Está en función del tipo de acumulación que se haya definido. Ver esquemas de tipología de circuitos.
Equilibrado de los circuitos cerrados |  | Seleccionar del desplegable.
Tuberías
Material tuberias circuito primario |  | Seleccionar del desplegable.
Material tuberias circuito secundario |  | Seleccionar del desplegable.
Uniones |  | Seleccionar del desplegable.
Protección del aislante térmico de las tuberias |  | Seleccionar del desplegable.
Dimensionado de circuito
Caudal de cálculo Qc (l/h) |  | Se debe poner el caudal de cada tramo.
Diámetro D (mm) |  | Seleccionar del desplegable.
Longitud L (m) |  | Indicar la longitud del tramo en m.
Pérdida de carga total (m.c.a) |  | Pérdida de carga total en mca del tramo.Se calcula automáticamente en función de los datos introducidos previamente.
F (cte material tubería) |  | Cte en función del material de tuberia seleccionado. El dato se cambia automáticamente en función del material de la tubería elegido.
Aislamiento térmico de tuberías
Diámetro exterior de la tuberias (mm) |  | Seleccionar del desplegable.
Espesor mínimo aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que discurren por el interior de edificios |  | Seleccionar el espesor mínimo del desplegable.
Espesor mínimo aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que discurren por el exterior de edificios |  | Seleccionar el espesor mínimo del desplegable.
Bombas
Número de bombas en circuito primario |  | Indicar el nº de bombas instaladas en el circuito primario. En instalaciones superiores a 50 m2 instalar dos bombas idénticas en paralelo.
Pérdida de carga en el intercambiador de placas externo (m.c.a.) |  | Rellenar en el caso de diseñar con intercambiador de placas en circuito primario. Valor medio aproximado 1.5 m.c.a. No debe ser superior a 3 m.c.a.
Pérdida de carga en el serpentín (m.c.a.) |  | Rellenar en el caso de diseñar con interacumulador en circuito primario. Dato a suministrar por el Fabricante del Interacumulador
Pérdida de carga por captador (m.c.a.) |  | Dato a suministrar por el fabricante. Intervalo aprox. 0,01-0,05 m.c.a para captadores con aborbedor vertical tipo parrilla. Captadores Solaris CP1 = 0,01 m.c.a (Caudal 100 L/h captador) Intervalo aprox. 2-5 m.c.a para captadores con absorbedor horizontal tipo serpentín. Captadores Solaris CP2 = 2,91 m.c.a (Caudal 100 l/h captador)
Columna de fluido (m) |  | Indicar la altura de columna en m.
Pérdida de carga en el acumulador (m.c.a.) |  | Dato a suministrar por el fabricante.
Altura manométrica de la bomba (m.c.a) |  | Se calcula automáticamente en función de los datos introducidos previamente.
Caudal de la bomba (l/h)
Vaso de Expansión
Longitud L (m) |  | Indicar las diferentes longitud de los tramos según el diámetro correspondiente.
Volumen total de fluido en el intercambiador de calor (l) |  | Dato a suministrar por el fabricante.
Volumen total de fluido en el captador (l/unidad) |  | Dato a suministrar por el fabricante. Captador Solaris CP1 v = 1,48 Lt ; Captador Solaris CP2 v = 2,45 Lt.
Tipo de fluido caloportador |  | Seleccionar del desplegable. Fluido Caloportador Solaris = Propilenglicol
Coeficiente de dilatación del fluido caloportador |  | Dato a suministrar por el fabricante.Si no se tienen datos para agua es 0,043 y para agua con anticongelante es 0,08
Altura columna de agua por encima del vaso de expansión (m) |  | Distancia desde el punto más alto de la instalación al vaso de expansión.
Presión absoluta final del vaso de expansión (kg/cm2) |  | La presión absoluta final no debe exceder el tarado de la válvula de seguridad. En instalaciones de tañaño medio es de 10 kg/cm2, y en instalaciones pequeñas 6 kg/cm2.
Purgadores
Tipo de purgadores |  | Seleccionar del desplegable. Se recomienda purgadores manuales. En caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán dispositivos necesarios para la purga manual.
Demanda de ACS anual a la Tª elegida
Demanda de ACS anual a la T elegida |  | En el caso de diseñar a una Temperatura en el acumulador diferente a 60 C, puede utilizarse esta fórmula. Permite la posibilidad de aumentar volumen dimensionando a 45º C.
Pérdidas de radiación solar
Pérdidas de radiación solar por orientación e inclinación
Pérdidas |  | Se calculan automáticamente en función de la orientación e inclinación de los captadores, indicado en la hoja ACS.
Pérdidas según figura |  | Indicar las pérdidas que se producen por orientación e inclinación, según la figura. Para más información se puede consultar el documento Solar Pérdidas 1 del CD, pulsando la ?.
Pérdidas de radiación solar por sombras
Pérdidas por sombras (%) |  | Calcular el % de pérdidas por sombras según HE4 apartado 3.6 y Apéndice B. Tabla 27. Se recomienda que para la estimación del % de pérdidas por sombras se consulten los documentos Solar Pérdidas 2 y 3, incluidos en el CD, pulsando la ?.
Pérdidas totales
Caso |  | En el Documento Básico HE4 apartado 2.1 se consideran tres casos: general, superposición e integración arquitectónica. Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos convenvionales. Se considera que hay superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza de manera paralela a la envolvente del edificio.
Pérdidas totales (%) |  | Se calcula automáticamente. Es el resultado de sumar el % de pérdidas por orientación e inclinación y el % de pérdidas por sombras.
Distancia mínima entre obstáculo y filas de captadores
Altura del obstáculo |  | Indicar la áltura del obstáculo en m.
Distancia mínima entre filas de captadores
Longitud del captador |  | Indicar la longitud del captador en m
INSTRUCCIONES DE USO-CLIMATIZACIÓN DE PISCINA
Datos de consumo relativos a las necesidades energéticas
Provincia |  | Indicar la provincia donde se situa la instalación. Escribir el nombre de la capital de provincia con acentos y la primera en mayúscula.
Ubicación de la piscina |  | Indicar si es Interior (Piscina Cubierta) o Exterior (Intemperie). El CTE obliga al cumplimiento de una contribución solar mínima solamente en el caso de piscinas cubiertas.
Superficie de la piscina |  | Indicar superficie de la piscina en m2.
Volumen de la piscina |  | Indicar volumen de la piscina en m3.
Humedad relativa |  | Indicar humedad relativa del ambiente. Debe estar dentro del intervalo de 55 % y 70 %, siendo recomendable escoger el valor de 60 %. Según CTE DB HE4.
Temperatura deseada |  | Indicar la temperatura del agua de piscina. Debe ser entre 2º C y 3 º C menor que la temperatura seca del aire del local.
Depende del uso de la piscina se pueden tomar estos valores orientativos:
- Uso deportivo de entrenamiento y competición: 24-25ºC
- Uso recreativo, chapoteo o enseñanza: 25-26ºC
- Uso privado: 26-27ºC
Temperatura ambiente |  | Indicar la temperatura seca del aire del local. Debe ser entre 2º C y 3º C mayor que la del agua, con un mínimo de 26 º C y un máximo de 28 º C. Según CTE DB HE4
% Tiempo sin manta |  | Indicar el porcentaje de tiempo sin manta térmica. En el caso de piscinas cubiertas (interiores) indicar 100 %.

## ACS
Cálculo de las aportaciones de un sistema de captadores planos por el método F-Chart.PRODUCCION DE ACS.
Objeto
|  |  | Dimensionado de instalación para |  |  | producción de ACS
Almería
Datos geográficos y climatológicos | [13 empty] | Adra
Albacete
|  |  | Provincia/Localidad: |  |  |  |  | Santander | [5 empty] | Albox | ZONA I - H < 13,7
|  |  | Zona Climática |  |  |  |  | I | [5 empty] | Alicante | ZONA II - 13,7 ≤ H ≤ 15,1
|  |  | Radiación solar global [MJ/m2] |  |  |  |  | H<13,7 | [5 empty] | Ávila | ZONA III - 15,1 ≤ H ≤ 16,6
|  |  | Latitud de cálculo: |  |  |  |  | 43.47 | [5 empty] | Badajoz | ZONA IV - 16,6 ≤ H ≤ 18,0
|  |  | Latitud [º/min.]: |  |  |  |  | 43.28 | [5 empty] | Baleares | ZONA V - H ≥ 18,0
|  |  | Altitud [m]: |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Barcelona
|  |  | Humedad relativa media [%]: |  |  |  |  | 74 | [5 empty] | Berja
|  |  | Velocidad media del viento [Km/h]: |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | Burgos
|  |  | Temperatura máxima en verano [ºC]: |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | Cáceres
|  |  | Temperatura mínima en invierno [ºC]: |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Cádiz
|  |  | Variación diurna: |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | Canarias
|  |  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): |  |  |  |  | 634.1 |  | (Periodo Noviembre/Marzo) |  |  |  | Castellón
|  |  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): |  |  |  |  | 724.1 |  | (Todo el año) |  |  |  | Ciudad Real
Córdoba
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual | Cuenca
Tª. media ambiente [ºC]: | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 14.6 | 17.3 | 19.7 | 19.9 | 18.8 | 16 | 11.8 | 9.6 | 14.025 | Ejido
Tª. media agua red [ºC]: | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.25 | Gerona
Rad. horiz. [kJ/m2/día]: | 4481 | 6731 | 9559 | 11983 | 15225 | 16904 | 17276 | 15260 | 12405 | 8551 | 5324 | 3896 | 10632.9167 | Granada
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 7822.8142 | 9864.7342 | 11531.8168 | 11942.8136 | 13579.7717 | 14278.4051 | 14896.2864 | 14555.5187 | 14136.5515 | 10026.0568 | 9054.8355 | 7144.2292 | 11569.4861 | Guadalajara
Demanda modificada | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Guipúzcoa
Huelva
ORIGEN DE LOS DATOS: |  | Código Técnico de la Edificación | [11 empty] | Huercalovera
ORGANISMO: |  | INM. Instituto Nacional de Meteorología | [11 empty] | Huesca
Huesca
Jaén
La Coruña
León
Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Nijar
Olula
Orense
Oviedo
Palencia
Pamplona
Pontevedra
Roquetas
Salamanca
Santander
Datos de consumo relativos a las necesidades energéticas | [13 empty] | Segovia | Vivienda Unifamiliar
[14 empty] | Sevilla | Vivienda Multifamiliar
|  |  | Número de personas, camas, servicio, usuario...: |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | Soria | Hospital
|  |  | Uso del Edificio |  |  |  |  | Vivienda Unifamiliar | [5 empty] | Tarragona | Clínica
|  |  | Consumo por persona, cama, servicio, usuario... [L/día]: |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | Tenerife | Hotel****
|  |  | Consumo de agua a máxima ocupación [L/día]: |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | Teruel | Hotel***
|  |  | Temperatura de referencia [ºC]: |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | Toledo | Hotel/Hostal**
[14 empty] | Valencia | Hostal/Pensión*
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual | Valladolid | Residencia
% de ocupación: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.9167 | Velezrubio | Vestuarios/duchas colectivas
Consumo diario [l]: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 33.75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 528.75 | Vera | Escuelas
[14 empty] | Vitoria | Cuarteles
ESTOS DATOS SON LOS QUE UTILIZA EL PROGRAMA PARA OBTENER LOS RESULTADOS, CUALQUIER VARIACIÓN EN SU | [13 empty] | Vizcaya | Fábricas y talleres
MAGNITUD INVALIDARÍA LOS MISMOS | [13 empty] | Zamora | Administrativos
[14 empty] | Zaragoza | Gimnasios
Lavanderias
Datos del captador | [14 empty] | Restaurantes
Cafeterias
|  |  | Curva de rendimiento del captador: r = 0.799 - 3.4 * (te - ta) / It | [7 empty] | (Basado en el área del absorbedor)
|  |  | te: | Temperatura de entrada del fluido al colector
|  |  | ta: | Temperatura media ambiente
|  |  | It : | Radiación en [W/m2]
|  |  | Tipo de Captador |  |  |  | captadores planos.
|  |  | Modelo de captador: |  |  |  | SOLARIS CP1 | [7 empty] | captadores planos.
|  |  | Superficie captador [m²]: |  |  |  | 2.02 | [7 empty] | captadores de tubos de vacio.
|  |  | Factor de eficiencia |  |  |  | 0.799
|  |  | Coeficiente global de pérdidas [W/(m2·ºC)]: |  |  |  | 3.4
|  |  | Volumen de acumulación [L/m2]: |  |  |  | 75
|  |  | Caudal en circuito primario [(L/h)/m2]: |  |  |  | 50
|  |  | Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: |  |  |  | 1
|  |  | Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: |  |  |  | 0.9
|  |  | Eficiencia del intercambiador: |  |  |  | 0.9
|  |  | Temperatura de tarado del sistema |  |  |  | 130º C
Cálculo de aportaciones energéticas para agua caliente sanitaria
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Consumo de agua [m3]: | 1.395 | 1.26 | 1.395 | 1.35 | 1.395 | 1.35 | 0.78469 | 1.395 | 1.35 | 1.395 | 1.35 | 1.395 | 15.8147
Incremento Ta. [ºC]: | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 47.75
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 72.54 | 64.26 | 68.355 | 63.45 | 64.17 | 60.75 | 34.5262 | 62.775 | 62.1 | 65.565 | 66.15 | 72.54 | 757.1812
Ener. Nec [MJ] | 303.6524 | 268.9924 | 286.134 | 265.6017 | 268.6156 | 254.2995 | 144.5269 | 262.7761 | 259.9506 | 274.4551 | 276.9039 | 303.6524 | 3169.5607
Ea [KJ] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ea [MJ] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
D1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
K1 | 0.94086
K2 | 1.0182 | 1.0494 | 1.1242 | 1.1928 | 1.201 | 1.2112 | 1.2261 | 1.1752 | 1.1432 | 1.1364 | 1.1053 | 1.0067
Ep (MJ) | 30898.989 | 28511.0339 | 33516.9383 | 33875.7327 | 34127.8376 | 32252.8505 | 32759.6363 | 31320.8955 | 29889.3674 | 31762.7659 | 31389.8894 | 30281.4351
D2 | 101.7577 | 105.992 | 117.1372 | 127.5434 | 127.0508 | 126.8302 | 226.6681 | 119.1923 | 114.981 | 115.7303 | 113.3602 | 99.724
F | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energia generada con placas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Contribución solar mínima (según CTE)
[14 empty] | calentador individual con acumulación. |  | 30
|  |  | Sistema de energía convencional de apoyo |  |  | calentador individual instantáneo modulante. | [7 empty] | calentador individual instantáneo modulante. |  | 35
|  |  | Energía de apoyo utilizada |  |  | gas natural | [7 empty] | caldera colectiva. |  | 45
|  |  | Caso |  |  | General
|  |  | Zona climática |  |  | I | [7 empty] | energía eléctrica |  | 50
|  |  | Contribución solar mínima [%] |  |  | 30 | [7 empty] | gas butano |  | 51
[14 empty] | gas natural |  | 52
Datos de Salida | [13 empty] | gas propano |  | 55
[14 empty] | gasóleo |  | 58
|  |  | Número de captadores: |  |  |  | 15 | [8 empty] | 60
|  |  | Area total captadores [m2]: |  |  |  | 30.3 | [8 empty] | 63
|  |  | Inclinación del captador (β) [º]: |  |  |  | 45 | [8 empty] | 65
|  |  | Orientación (α) [º]: |  |  |  | 0
|  |  | Volumen de acumulación [L]: |  |  |  | 2900 | [8 empty] | 66
|  |  | Relación volúmen de acumulación/área captadores [l/m2]: |  |  |  | 95.7096 | [8 empty] | 69
|  |  | Perdidas adicionales por orientación e inclinación y sombras(%) |  |  |  | 0.02809% | [8 empty] | 70
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Q [Kcal·1000]: | 72.54 | 64.26 | 68.355 | 63.45 | 64.17 | 60.75 | 34.5262 | 62.775 | 62.1 | 65.565 | 66.15 | 72.54 | 757.1812
Q [Kcal·1000/d]: | 2.34 | 2.295 | 2.205 | 2.115 | 2.07 | 2.025 | 1.1138 | 2.025 | 2.07 | 2.115 | 2.205 | 2.34 | 2.0766
Q [kWh]: | 84.447 | 74.8079 | 79.5751 | 73.865 | 74.7031 | 70.7218 | 40.1935 | 73.0792 | 72.2934 | 76.3271 | 77.0081 | 84.447 | 73.4557
FQ [Kcal·1000]: | 4825.7065 | 10012.3281 | 20778.7525 | 25050.1189 | 41547.2288 | 49847.4933 | 223561.4105 | 54750.32 | 45719.9495 | 14339.1863 | 8931.2306 | 3559.1605 | 502922.8854
FQ [kWh] | 5617.819 | 11655.7952 | 24189.4674 | 29161.9545 | 48366.9718 | 58029.6778 | 260257.7538 | 63737.2759 | 53224.6211 | 16692.8827 | 10397.2417 | 4143.3766 | 778602.7672
FQ [MJ]: | 20197.9946 | 41906.5993 | 86969.4686 | 104847.2726 | 173895.9259 | 208636.6831 | 935716.2838 | 229157.4643 | 191360.8488 | 60016.6641 | 37381.6658 | 14896.8663 | 2104983.737
fmedio [%] | 6652.4766 | 15580.965 | 30398.292 | 39480.0928 | 64745.5645 | 82053.4869 | 647511.4168 | 87216.7582 | 73623.1071 | 21870.1842 | 13501.4824 | 4906.4799 | 90628.3589
|  |  |  | Cumplimiento de Contribución Solar Mínima |  |  | 90628.3589 | > | 30 | Si
EXCESOS DE CONTRIBUCIÓN SOLAR
f>110% en algún mes o f>100% en más de tres meses seguidos |  | NO
Medidas a tomar para disipar excesos
| se ha dotado a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). | [12 empty] | se ha dotado a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario).
se procederá a tapar parcialmente el campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador);
se vaciará parcialmente el campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento;
se han desviado los excedentes energéticos a otros usos.
no existen excesos
RENDIMIENTO ANUAL DE LA INSTALACION
Si. Adopción de Medidas para disipar excesos
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 7822.8142 | 9864.7342 | 11531.8168 | 11942.8136 | 13579.7717 | 14278.4051 | 14896.2864 | 14555.5187 | 14136.5515 | 10026.0568 | 9054.8355 | 7144.2292 | 138833.8337 | No. No es obligatorio la adopción de medidas para disipar excesos aunque puede ser recomendable.
Rad. inclin. [MJ]: | 7347.9694 | 8369.2405 | 10831.8356 | 10856.0176 | 12755.4796 | 12979.0702 | 13992.0818 | 13671.9987 | 12850.1254 | 9417.4751 | 8230.8454 | 6710.5745 | 128012.7137
Rendimiento mensual [%]: | 274.8786 | 500.7217 | 802.9061 | 965.7987 | 1363.3037 | 1607.4856 | 6687.4701 | 1676.108 | 1489.175 | 637.2904 | 454.1656 | 221.9909
Rendimiento anual [%]: | (Ahorros total/Rad. inclin.*100) | [11 empty] | 1644.3552
GRÁFICAS DE CONTRIBUCIÓN SOLAR Y RENDIMIENTO DEL SISTEMA
| Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
| Rendimiento Solar | 274.8786 | 500.7217 | 802.9061 | 965.7987 | 1363.3037 | 1607.4856 | 6687.4701 | 1676.108 | 1489.175 | 637.2904 | 454.1656 | 221.9909
| Rendimiento Mínimo CTE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
AUXILIAR | -4753.1665 | -9948.0681 | -20710.3975 | -24986.6689 | -41483.0588 | -49786.7433 | -223526.8843 | -54687.545 | -45657.8495 | -14273.6213 | -8865.0806 | -3486.6205
CTE | 21.762 | 19.278 | 20.5065 | 19.035 | 19.251 | 18.225 | 10.3579 | 18.8325 | 18.63 | 19.6695 | 19.845 | 21.762
f CTE [%] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Adisol 2.90
Apolo
Astersa AS-2,4M
Astersa AS-2M
Avant Solar AS-20VC
Aysol CT 2,0
Basicbath Solar C-100
Chromagen CR-10 DP8
Chromagen CR-10 DS8
Chromagen CR-10 P8
Chromagen CR-10 S8
Chromagen CR-12 P8
Chromagen CR-12 S8
Chromagen CR-12 T8
Consolar 26P h
Consolar 26P v
Cosmosolar Skyland CS-M Selective
Disol Icarus 21L
Disol Magnum 25L
Disol Satius 22
Dunphy Wasco 2.2
Ecosolar ZS 232 L
Escosol Sol 2000
Escosol Sol 2300
Escosol Sol 2300 Selectivo
Escosol Sol 2500 Selectivo
Gamesa Solar 5000ST
Gasokol Sunnysol
Gasokol Sunnysol UP
Hawi Citrin CS 111 SF
Ibersolar 2122
Ibersolar OPS-V210
Ibersolar Sun Select
Isofotón Isonox II
Isofotón Isotherm H
Isofotón Isotherm Plus
Isofotón Isotherm V
Junkers FK 240
Kaysun CO-2570-S
Made 5000 E
Megasun Steel 2000 Selective
Megasun Steel 2500 Selective
Nep 82.6
Promasol V-1 K
Rayosol V-18 AS
Roca PS2
Roth F1
Saclima Solahart B
Saclima Solahart LCS
Saclima Solahart M
Silvasol innovación
SOLARIS CP1
SOLARIS CP2
Solarmaxx
Sonnenkraft SK500
Stiebel Eltron Sol 25 Plus
Termicol T20S
Termicol T25S
Thermisun Col 2
Vaillant VFK 900
Vaillant VFK V 890
Velux CLI 3000
Velux CLI 4000
Verssun BC
Verssun Tinox
Vidursolar VS 2.0
Vidursolar VS 2.8
Viessmann Vitosol100s
Wagner & Co Euro C20 AR
Wagner & Co Euro C20 HTF
Wagner & Co Euro C32 RH
Wagner & Co Euro C32 HTF
Weishaupt WTS-F1
Wikosun 2020 MI
Wolf Ibérica Topson CFK
Wolf Ibérica Topson CFK-1
Wolf Ibérica Topson F3
XX-Sel Energie solaire
Note on G122: HE4.Capítulo 2.1. Contribución solar mínima Ver Tabla 2.1.Caso General ó Tabla 2.2. Caso Efecto Joule. Caso General Demanda Total Zona Climática L/dia 60 ºC I II III IV V 50-5000 30 30 50 60 70 5000-6000 30 30 55 65 70 6000-7000 30 35 61 70 70 7000-8000 30 45 63 70 70 8000-9000 30 52 65 70 70 9000-10000 30 55 70 70 70 10000-12500 30 65 70 70 70 12500-15000 30 70 70 70 70 15000-17000 30 70 70 70 70 17500-20000 45 70 70 70 70 > 20000 52 70 70 70 70 Efecto Joule Demanda Total Zona Climática L/dia 60 ºC I II III IV V 50-1000 50 60 70 70 70 1000-2000 50 63 70 70 70 2000-3000 50 66 70 70 70 3000-4000 51 69 70 70 70 4000-5000 58 70 70 70 70 5000-6000 62 70 70 70 70 >6000 70 70 70 70 70
Note on H88: El valor debe estar entre 43 - 72 L/hm2, siendo recomendable escoger 50-60 L/hm2 para diseño.
Note on H89: Ce (Kcal/KgºC) J/Kg K Agua 1 4184 Agua + 10 % Etilenglicol 0.98 4111 Agua + 20 % Etilenglicol 0,96 4008 Agua + 30 % Etilenglicol 0,93 3873 Agua + 40 % Etilenglicol 0,89 3707 Agua + 50 % Etilenglicol 0,84 3510 Agua + 10 % Propilenglicol 0,99 4132 Agua + 20 % Propilenglicol 0,97 4064 Agua + 30 % Propilenglicol 0,95 3970 Agua + 40 % Propilenglicol 0,92 3853 Agua + 50 % Propilenglicol 0,89 3711
Note on H129: Ángulo de desviación respecto al sur. Si es hacia el este es (-), si es hacia el oeste es (+).
Note on H130: Se debe modificar el volumen de acumulación hasta que la relación volumen de acumulación-área de captadores (casilla de abajo) esté entre 50 y 180 l/m2.
Note on I16: ZONA I - H < 13,7 ZONA II - 13,7 ≤ H ≤ 15,1 ZONA III - 15,1 ≤ H ≤ 16,6 ZONA IV - 16,6 ≤ H ≤ 18,0 ZONA V - H ≥ 18,0
Note on I60: Para uso residencial vivienda, el número de personas por vivienda depende del número de dormitorios, según CTE DB HE4: Nº dormitorios Nº personas 1 1,5 2 3 3 4 4 6 5 7 6 8 7 9 más de 7 Nº dormitorios
Note on I62: Según tabla 3.1 CTE DB HE4, la demanda de referencia a 60ºC es la siguiente: -Viviendas Unifamiliares: 30 L/persona/día - Viviendas Multifamiliares: 22 L/persona/día - Hospitales y clínicas: 55 L/cama/día - Hotel ****: 70 L/cama/día - Hotel ***: 55 L/cama/día - Hotel/Hostal **: 40 L/persona/día - Camping: 40 L/emplazamiento/día - Hostal/Pensión*: 35 L/cama/día - Residencia: 55 L/cama/día - Vestuarios/duchas colectivas: 15 L/servicio/día - Escuelas: 3 L/alumno/día - Cuarteles: 20 L/persona/día - Fábricas y talleres: 15 L/persona/día - Administrativos: 3 L/persona/día - Gimnasios: 20 a 25 L/usuario/día - Lavanderías: 20 a 25 L/usuario/día - Restaurantes: 5 a 10 L/comida/día - Cafeterías: 1 L/almuerzo/día

## DATOS DE DISEÑO ACS
Cálculo de las aportaciones de un sistema de captadores planos por el método F-Chart. DATOS DE DISEÑO ACS
1.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN
Número de acumuladores solares |  |  | 1 | [5 empty] | vertical.
Configuración del acumulador |  |  | vertical. | [5 empty] | horizontal.
Tipo de acumulador |  |  | interacumulador de serpentin. | [5 empty] | depósito sin intercambiador incorporado (Acumulador).
interacumulador de doble pared.
Protección contra legionelosis |  |  | en instalaciones no prefabricadas, se ralizará un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. | [5 empty] | interacumulador de serpentin.
en instalaciones prefabricadas se alcanzará el nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación.
en instalaciones no prefabricadas, se ralizará un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar.
2.- SISTEMA DE INTERCAMBIO
Tipo de intercambiador |  |  | intercambiador incorporado al acumulador. | [5 empty] | intercambiador de placas independiente.
intercambiador incorporado al acumulador.
2.1.- INTERCAMBIADOR INDEPENDIENTE |  |  |  | 2.2.- INTERCAMBIADOR INCORPORADO AL ACUMULADOR
Potencia mínima intercambiador (W): |  | 15150 |  | Superficie útil de intercambio (m2): |  |  |  | 4.545
|  |  |  | Superficie útil intercambio serpentín |  |  |  | 0.6
3.- CIRCUITO HIDRÁULICO
3.1.- CIRCUITO PRIMARIO
|  | Modelo de captador: |  |  | SOLARIS CP1
|  | Conexión de filas de captadores entre si: |  |  | paralelo. |  |  |  | paralelo.
|  | Conexión de captadores dentro de cada fila: |  |  | paralelo. |  |  |  | serie.
|  | Caudal recomendado (L/h/m2): |  |  | 50 |  |  |  | serie-paralelo.
|  | Número de captadores |  |  | 15
|  | Equilibrado del circuito: |  |  | retorno invertido. |  |  |  | retorno invertido.
|  | Caudal total circuito primario (l/h): |  |  | 1515 |  |  |  | instalación de válvulas de equilibrado.
3.2.- CIRCUITO SECUNDARIO Y TERCIARIO |  |  |  |  | ?
parte del interacumulador a intercambiador de placas o serpentín de cada vivienda.
|  | Definición del circuito secundario: |  |  | parte del interacumulador a la instalación de apoyo de energía convencional. |  |  |  | parte del intercambiador de placas externo al acumulador.
parte del interacumulador a la instalación de apoyo de energía convencional.
|  | Definición del circuito terciario: |  |  | no existe en esta instalación. |  |  |  | parte del acumulador a intercambiador de placas o serpentín de cada vivienda.
parte del acumulador a la instalación de apoyo de energía convencional para consumo acs.
|  | Equilibrado de los circuitos cerrados: |  |  | retorno invertido |  |  |  | no existe en esta instalación.
instalación de válvulas de equilibrado
3.3.- TUBERÍAS
|  | Material tuberías circuito primario: |  |  | cobre sanitario
|  | Material tuberías circuito secundario: |  |  | material plástico que soporte la temperatura máxima del circuito.
|  | Material tuberías circuito terciario: |  |  | no existe en esta instalación.
|  | Uniones: |  |  | roscadas
|  | Protección del aislante térmico de las tuberías: |  |  | pintura asfáltica.
3.3.1- DIMENSIONADO DEL CIRCUITO PRIMARIO
Ida a Captadores
TRAMO | Qc (l/h) | D (mm) | v (m/s) | L (m) | J (m.c.a./m) | J x L (m.c.a.) | λ (m.c.a.) | Pérdida carga total (m.c.a.)
ab | 1515 | 22 | 1.1081 | 6 | 0.10466 | 0.62797 | 0.094196 | 0.72217
bc |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
cd |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
de |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ef |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
fg |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
gh |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
hi |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
jk |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PERDIDA CARGA TOTAL IDA(m.c.a.) |  |  | 0.72217
F(cte material tubería) |  | 0.00057
Retorno a Captadores
TRAMO | Qc (l/h) | D (mm) | v (m/s) | L (m) | J (m.c.a./m) | J x L (m.c.a.) | λ (m.c.a.) | Pérdida carga total (m.c.a.)
ab | 1515 | 22 | 1.1081 | 6 | 0.10466 | 0.62797 | 0.094196 | 0.72217
bc |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
cd |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
de |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ef |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
fg |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
gh |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
hi |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
jk |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PERDIDA CARGA TOTAL VUELTA(m.c.a.) |  |  | 0.72217
F(cte material tubería) |  | 0.00057
[5 empty] | PERDIDA CARGA TOTAL(m.c.a.) |  |  | 1.4443
3.4.- AISLAMIENTO TÉRMICO DE LAS TUBERÍAS
|  | Diámetro exterior de las tuberías(mm): |  |  | D≤35 |  |  |  | D≤35 | 25
|  | Espesor mínimo aislamiento(mm) de tuberías y accesorios que discurren por el interior de edificios: |  |  | 30 |  |  |  | 35<D≤60 | 30
[9 empty] | 60<D≤90 | 35
|  | Espesor mínimo aislamiento(mm) de tuberías y accesorios que discurren por el exterior de edificios: |  |  | 40 |  |  |  | 90<D≤140 | 40
[9 empty] | 140<D | 50
60
3.5.- BOMBAS
3.5.1.- Bombas del circuito primario.
|  | Número de bombas en circuito primario: |  |  | 1 bomba.
|  | Pérdida de carga en tuberías [m.c.a.]: |  |  | 1.4443
Pérdida de carga en el intercambiador de placas[m.c.a.]:
|  | Pérdida de carga en el serpentín [m.c.a.]: |  |  | 0.3
|  | Pérdida de carga por captador [m.c.a./unidad]: |  |  | 0.03
|  | Número de captadores: |  |  | 15
|  | Pérdida de carga en los captadores [m.c.a./unidad]: |  |  | 0.45
|  | Columna de fluido [m]: |  |  | 3
|  | Altura manométrica de la bomba [m.c.a.]: |  |  | 4.8943
|  | Caudal de la bomba [l/h]: |  |  | 1515
3.6.- VASO DE EXPANSIÓN
3.6.1.- Vaso de expansión del circuito primario.
Volumen de fluido en las tuberías
|  | D (mm) | L(m) | Di(mm) | V tubo (l/m) | V tubo (l)
|  | 12 | 0 | 10 | 0.07854 | 0
|  | 15 | 0 | 13 | 0.13273 | 0
|  | 18 | 0 | 16 | 0.20106 | 0
|  | 22 | 12 | 20 | 0.31416 | 3.7699
|  | 28 | 0 | 26 | 0.53093 | 0
|  | 35 | 0 | 32 | 0.80425 | 0
|  | 42 | 0 | 39 | 1.1946 | 0
|  | 54 | 0 | 51 | 2.0428 | 0
|  | 64 | 0 | 60 | 2.8274 | 0
|  | 76 | 0 | 72 | 4.0715 | 0
|  | Volumen total de fluido en las tuberías del circuito primario [l]: |  |  |  | 3.7699
|  | Volumen total de fluido en el intercambiador de calor (Placas externo o Serpentín interior) [l]: |  |  |  | 3
|  | Volumen de fluido en el captador [l/unidad]: |  |  |  | 1.48
|  | Número de captadores: |  |  |  | 15
|  | Volumen total de fluido en los captadores [l]: |  |  |  | 22.2
|  | Volumen total de fluido del circuito [l]: |  |  |  | 28.9699
|  | Tipo de fluido caloportador: |  |  | Agua+propilenglicol
|  | Coeficiente de dilatación del fluido caloportador: |  |  | 0.08
|  | Volumen de dilatación Vd [l] |  |  | 2.3176
|  | Valor mínimo para la reserva de agua Vr [l] |  |  | 0.84013
|  | Volumen de vapor Vvap [l] |  |  | 22.577
|  | Volumen util del vaso de expansión [l] Vu |  |  | 25.7347
|  | Altura columna de agua por encima del vaso de expansión [m]: |  |  |  | 2
|  | Presión estática, Pest, [kg/cm2]: |  |  |  | 0.2
|  | Presión mínima en el lado frio del circuito, Pmf, [kg/cm2]: |  |  |  | 1.54
|  | Presión inicial en el lado del gas del vaso de expansión, Pgas, [kg/cm2]: |  |  |  | 1.74
|  | Presión nominal de la válvula de seguridad, Pvs, [kg/cm2]: |  |  |  | 6
|  | Margen de seguridad, ∆Pm, [kg/cm2]: |  |  |  | 0.6
|  | Presión absoluta final del vaso de expansión, Pf, [kg/cm2]: |  |  |  | 5.4
|  | Presión equivalente del volumen de reserva, Pvr, [kg/cm2] |  |  |  | 0.11948
|  | Presión absoluta inicial del vaso de expansión, Pi, [kg/cm2]: |  |  |  | 1.8595
|  | Factor de Presión, Fp |  |  |  | 3.7257
|  | Volumen mínimo del vaso de expansión cerrado [l]: |  |  |  | 84.1151
3.7.- PURGADORES
|  | Tipo de purgadores: |  |  | manuales |  |  |  | manuales
automáticos
4.- DEMANDA DE ACS ANUAL A LA T ELEGIDA
D(T) = D (60º C) x [60 - Ti / T - Ti]
|  | D (60º C) = Demanda de ACS a la temperatura de 60 ºc |  |  |  | 45
|  | Ti = Temperatura media del agua fria de red |  |  |  | 15.6
|  | T = Temperatura del acumulador final |  |  |  | 45
|  | D(45ºC) = Demanda de ACS a la temperatura de 45º C |  |  |  | 67.9592
5.- PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR
5.1.- PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN
Procedimiento del cálculo de pérdidas por orientación e inclinación en el apartado 3.5 de la sección HE4 Contribución Solar Mínima de ACS
del Documento Básico HE Ahorro de Energía.
Figura válida para Φ=41º
[6 empty] | Provincia |  | Santander
[6 empty] | Latitud de cálculo |  | 43.47
[6 empty] | Latitud |  | 43.28
[6 empty] | Ángulo acimut (α): |  | 0
[6 empty] | Inclinación captador (β): |  | 45
[6 empty] | Pérdidas [%] |  | 0.02809%
[6 empty] | Pérdidas según figura: |  | <10%
?
Para latitud diferente a 41º
Pérdidas menores de 10% |  |  | para α=0º | para α=15º | para α=-15º | para α=30º | para α=-30º | para α=45º
Inclinación máxima = Inclinación (Φ=41º) - (41º-latitud) |  |  | 62.28 | 62.28 | 60.28 | 57.28 | 53.28 | 48.28
Inclinación mínima = Inclinación (Φ=41º) - (41º-latitud) |  |  | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 10.28 | 10.28 | 12.28
5.2.- PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS
Procedimiento del cálculo de pérdidas por sombras en el apartado 3.6 de la sección HE4 Contribución Solar Mínima de ACS del Documento
Básico HE Ahorro de Energía
|  |  | Pérdidas por sombras (%): |  | 0
5.3.- PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR TOTALES |  |  |  |  | ?
|  |  | Caso: |  | general
|  |  | Pérdidas totales (%): |  | 0.02809%
5.4.- DISTANCIA MÍNIMA ENTRE OBSTÁCULO Y FILAS DE CAPTADORES
|  | h Altura del obstáculo (m): |  |  | 1
|  | d Distancia entre filas captadores y obstáculo (m): |  |  | 2.2966
5.5.- DISTANCIA MÍNIMA ENTRE FILAS DE CAPTADORES
Longitud del Captador |  | 2.05 |  |  | Proyección Horizontal (m) |  | 1.4496
| Inclinación | 45 |  |  | Zona de Sombra (m) |  | 3.329
| Latitud | 43.47 |  |  | Superficie Ocupada Total (m) |  | 4.7786
Altura del objeto (m) |  | 1.4496
1.4496
|  | 1.4496 | 3.329
4.7786
Note on B57: Cada tramo corresponde a la composición del trazado hidráulico entre baterias de captadores, y no entre captadores
Note on B72: Cada tramo corresponde a la composición del trazado hidráulico entre baterias de captadores, y no entre captadores
Note on D70: 0,00070 para tuberías de acero 0,00057 para tuberías de cobre 0,00056 para tuberías de pvc
Note on D85: 0,00070 para tuberías de acero 0,00057 para tuberías de cobre 0,00056 para tuberías de pvc
Note on E11: Se utilizará preferentemente el de configuración Vertical.
Note on E58: La velocidad tiene que estar comprendida entre 0,5 m/s y 2 m/s, siendo la óptima para evitar ruidos la de 1 m/s.
Note on E73: La velocidad tiene que estar comprendida entre 0,5 m/s y 2 m/s, siendo la óptima para evitar ruidos la de 1 m/s.
Note on G33: Si la aplicación es exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie: - 10 m2 en las zonas climáticas I y II. - 8 m2 en la zona climática III. - 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.
Note on G41: Para definir el circuito es conveniente consultar los tipos de esquemas existentes.
Note on G43: Para definir el circuito es conveniente consultar los tipos de esquemas existentes.
Note on G118: En instalaciones superiores a 50 m2 se deberán montar dos bombas idénticas en paralelo.
Note on G120: Rellenar en caso de que se utilice intercambiador de placas externo: (Valor medio aprox.1,5 m.c.a.). No debe ser superior a 3 m.c.a.
Note on G121: Rellenar en caso de utilizar interacumulador con serpentín: Valor a aportar por el fabricante.
Note on G122: Valor a aportar por el fabricante de los captadores. - Intervalo aprox. 0,01-0,05 m.c.a. para captadores con absorbedor vertical tipo parrilla. Captador Solaris CP1 = 0,01 m.c.a (Caudal 100 l/h captador) - Intervalo aprox. 2-5 m.c.a para captadores con absorbedor horizontal tipo serpentín. Captador Solaris CP2 = 2,91 m.c.a (Caudal 100 l/h captador)
Note on G125: Desnivel entre el punto más bajo y el más alto del circuito.
Note on G151: Consultar fabricante.
Note on G152: Consultar fabricante. Si no se tienen datos para agua es 0,043 y para agua con anticongelante es 0,08.
Note on G173: Se recomienda la utilización de purgadores manuales.
Note on G241: Para calcular % pérdidas por sombras consultar apartado 3.6 de la sección HE4 del Documento Básico DB HE Para más aclaración se pueden consultar los documentos Solar Pérdidas 2 y 3 incluidos en el CD.
Note on H145: Valor aportado por el fabricante del intercambiador de placas o del interacumulador con serpentín.
Note on H146: Valor aportado por el fabricante de los captadores. Captador Solaris CP1=1,48 Lt Captador Solaris CP2=2,45 Lt
Note on H159: Distancia desde el punto más alto de la instalación al vaso de expansión.
Note on H165: La presión absoluta final no debe exceder el tarado de la válvula de seguridad. En instalaciones de tamaño medio es de 10 kg/cm2, y en instalaciones pequeñas 6 kg/cm2.
Note on I58: Las pérdidas de carga unitarias se estiman como un 15% de las pérdidas lineales del tramo estudiado.
Note on I73: Las pérdidas de carga unitarias se estiman como un 15% de las pérdidas lineales del tramo estudiado.
Note on J25: Dato a suministrar por el Fabricante del Interacumulador. Interacumuladores Solaris-Superficie Intercambio Solaris ww300 Lt - 1,8 m2 Solaris ww400 Lt - 1,9 m2 Solaris ww500 Lt - 2,2 m2 Solaris ww600 Lt - 2,5 m2 Solaris ww800 Lt - 2,7 m2 Solaris ww1000 Lt - 3,5 m2 Solaris ww1500 Lt - 3,6 m2
Note on J208: Para poder poner que las pérdidas son < 10% se tiene que verificar que la inclinación del captador (β) está dentro del rango descrito a continuación en función del ángulo de desviación respecto al sur (α). Para más aclaración se puede consultar el documento Solar Pérdidas 1, incluido en el CD.

## MEMORIA ACS
MEMORIA DE INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
1.- DESCRIPCIÓN
El objeto de la presente memoria es el diseño y cálculo de la instalación solar térmica para | [7 empty] | producción de ACS
1.1.- Normativa de aplicación.
El proyecto se ha desarrollado cumpliendo el RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación, documento básico DB HE, Ahorro de energía, sección HE4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, al estar incluído el edificio objeto del presente proyecto en el ámbito de aplicación del mismo.
2.- DATOS DE PARTIDA
2.1.- Datos geográficos y climatológicos.
Provincia/Localidad |  |  |  | Santander
Zona climática |  |  |  | I
Radiación solar global [mJ/m2] |  |  |  | H<13,7
Latitud [º/min] |  |  |  | 43.28
Altitud [m] |  |  |  | 0
Humedad relativa media [%] |  |  |  | 74
Velocidad media del viento [km/h] |  |  |  | 20
Temperatura máxima en verano [ºC] |  |  |  | 25
Temperatura mínima en invierno [ºC] |  |  |  | 2
Variación diurna |  |  |  | 7
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Tª. media ambiente [ºC]: | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 14.6 | 17.3 | 19.7 | 19.9 | 18.8 | 16 | 11.8 | 9.6 | 14.025
Tª. media agua red [ºC]: | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.25
Rad. horiz. [kJ/m2/día]: | 4481 | 6731 | 9559 | 11983 | 15225 | 16904 | 17276 | 15260 | 12405 | 8551 | 5324 | 3896 | 10632.9167
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 7822.8142 | 9864.7342 | 11531.8168 | 11942.8136 | 13579.7717 | 14278.4051 | 14896.2864 | 14555.5187 | 14136.5515 | 10026.0568 | 9054.8355 | 7144.2292 | 11569.4861
Los datos han sido obtenidos del Instituto Nacional de Meteorología
2.2.- Datos de consumo.
Uso edificio |  |  |  | Vivienda Unifamiliar
Número de ocupantes |  |  |  | 1.5
Temperatura de consumo [ºC] |  |  |  | 60
Demanda de referencia a 60ºC [l/ocupante/día] |  |  |  | 30
Demanda de ACS total a 60ºC [L/día] |  |  |  | 45
Demanda de ACS total a |  | 45 |  | 67.9592
3.- DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL Y ANUAL.
Es la cantidad de energía necesaria para elevar la masa de agua resultante de los consumos requeridos desde la temperatura de suministro a la de referencia, en valores mensuales.
El cálculo de la demanda energética se realiza mediante la siguiente expresión, para cada mes del año, expresado en Kcal x 1000/mes:
Demes=DadíaxNx(TACS-TAF)x1000
siendo:
Demes | demanda energética, en Kcal x 1.000
Dadía | demanda real de ACS a la temperatura de referencia T A.C.S., en l/dia
N | número de días del mes considerado, días/mes,
TA.C.S. | temperatura de referencia utilizada para la cuantificación del consumo de agua caliente, en °C
TAF | temperatura del agua fría de la red, en °C
Obteniendo los siguientes valores:
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Consumo de agua [m3]: | 1.395 | 1.26 | 1.395 | 1.35 | 1.395 | 1.35 | 0.78469 | 1.395 | 1.35 | 1.395 | 1.35 | 1.395 | 15.8147
Incremento Ta. [ºC]: | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 47.75
Ener. Nec. [Kcal·1000]: | 72.54 | 64.26 | 68.355 | 63.45 | 64.17 | 60.75 | 34.5262 | 62.775 | 62.1 | 65.565 | 66.15 | 72.54 | 757.1812
4.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA
La contribución solar mínima para la demanda de A.C.S. a una temperatura de referencia de 60 ºC, se extrae del documento básico DB HE, Ahorro de energía, Sección HE 4 (Tablas 2.1 y 2.2), depende de la energía convencional de apoyo y de la zona climática, siendo:
Energía de apoyo |  |  |  | gas natural
Caso |  |  |  | General
Zona climática según CTE DB HE4 |  |  |  | I
Contribución solar mínima [%] |  |  |  | 30
5.- SISTEMA DE CAPTACIÓN
El sistema de captación cumplirá lo estipulado en el apartado 3.3.2. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.
5.1.- Datos de los captadores
Los captadores a instalar son |  | captadores planos.
El captador a instalar tendrá un coeficiente global de pérdidas menor de 10 Wm2/ºC.
Su curva de rendimiento es la siguiente:
Curva de rendimiento del captador: r = 0.799 - 3.4 * (te - ta) / It
te: | Temperatura de entrada del fluido al colector
ta: | Temperatura media ambiente
It : | Radiación en [W/m2]
Modelo de captador: |  |  |  | SOLARIS CP1
Superficie captador [m²]: |  |  |  | 2.02
Factor de eficiencia del captador: |  |  |  | 0.799
Coeficiente global de pérdida [W/(m2·ºC)]: |  |  |  | 3.4
Volumen de acumulación [L/m2]: |  |  |  | 75
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2]: |  |  |  | 50
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: |  |  |  | 1
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: |  |  |  | 0.9
Eficiencia del intercambiador: |  |  |  | 0.9
5.2.- Conexionado de los captadores
Los captadores se disponen en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se conectan entre sí en | [11 empty] | paralelo.
habiéndose instalado válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que podrán utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc.
Dentro de cada fila los captadores se conectan en |  |  |  | paralelo.
El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tiene en cuenta las limitaciones del fabricante. | [14 empty] | El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tiene en cuenta las limitaciones del fabricante.
La conexión entre captadores y entre filas se ha realizado de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente mediante | [10 empty] | retorno invertido. |  |  |  | climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.
5.3.- Estructura soporte de los captadores
La estructura soporte cumple las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permiten las dilataciones térmicas necesarias, sin transferir
cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico.
Los puntos de sujeción del captador son suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante.
Los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojan sombra sobre los captadores.
5.4.- Cálculo de la cobertura del sistema solar
El método de cálculo utilizado es el método f-Chart.
En la instalación objeto del presente proyecto se han utilizado:
Número de captadores |  |  | 15
Superficie de captación [m2] |  |  | 30.3
Inclinación [º] |  |  | 45
Acimut [º] |  |  | 0
Con la instalación proyectada se obtienen los siguientes datos acerca de las prestaciones globales anuales, demanda de energía térmica (Q), energía solar térmica aportada (fQ), así como las fracciones solares (f) mensual y anual:
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Q [Kcal·1000]: | 72.54 | 64.26 | 68.355 | 63.45 | 64.17 | 60.75 | 34.5262 | 62.775 | 62.1 | 65.565 | 66.15 | 72.54 | 757.1812
Q [Kcal·1000/d]: | 2.34 | 2.295 | 2.205 | 2.115 | 2.07 | 2.025 | 1.1138 | 2.025 | 2.07 | 2.115 | 2.205 | 2.34 | 2.0766
FQ [Kcal·1000]: | 4825.7065 | 10012.3281 | 20778.7525 | 25050.1189 | 41547.2288 | 49847.4933 | 223561.4105 | 54750.32 | 45719.9495 | 14339.1863 | 8931.2306 | 3559.1605 | 502922.8854
FQ [kWh] | 5617.819 | 11655.7952 | 24189.4674 | 29161.9545 | 48366.9718 | 58029.6778 | 260257.7538 | 63737.2759 | 53224.6211 | 16692.8827 | 10397.2417 | 4143.3766 | 778602.7672
FQ [MJ]: | 20197.9946 | 41906.5993 | 86969.4686 | 104847.2726 | 173895.9259 | 208636.6831 | 935716.2838 | 229157.4643 | 191360.8488 | 60016.6641 | 37381.6658 | 14896.8663 | 2104983.737
f [%]: | 6652.4766 | 15580.965 | 30398.292 | 39480.0928 | 64745.5645 | 82053.4869 | 647511.4168 | 87216.7582 | 73623.1071 | 21870.1842 | 13501.4824 | 4906.4799 | 90628.3589
El CTE establece en el apartado 3.3 del Documento Básico HE4, que el rendimiento medio dentro del período del año en el que se utilice la instalación , deberá ser mayor que el 20%. A continuación se verifica el cumplimiento de esta condición.
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 7822.8142 | 9864.7342 | 11531.8168 | 11942.8136 | 13579.7717 | 14278.4051 | 14896.2864 | 14555.5187 | 14136.5515 | 10026.0568 | 9054.8355 | 7144.2292
Rad. inclin. [MJ]: | 7347.9694 | 8369.2405 | 10831.8356 | 10856.0176 | 12755.4796 | 12979.0702 | 13992.0818 | 13671.9987 | 12850.1254 | 9417.4751 | 8230.8454 | 6710.5745 | 128012.7137
Rendimiento mensual [%]: | 274.8786 | 500.7217 | 802.9061 | 965.7987 | 1363.3037 | 1607.4856 | 6687.4701 | 1676.108 | 1489.175 | 637.2904 | 454.1656 | 221.9909
Rendimiento anual [%]: | (Ahorros total/Rad. inclin.*100) | [11 empty] | 1644.3552
5.5.- Excesos de contribución solar
Dado que hay excesos en la contribución solar se ha tomado la siguiente medida:
No hay excesos significativos en la contribución solar de esta instalación. | [13 empty] | No hay excesos significativos en la contribución solar de esta instalación.
Dado que no hay excesos significativos no es necesario tomar ninguna medida para disiparlos, aunque puede ser recomendable. | [13 empty] | Dado que no hay excesos significativos no es necesario tomar ninguna medida para disiparlos, aunque puede ser recomendable.
5.6.- Pérdidas por orientación, inclinación y sombras.
Las pérdidas por orientación e inclinación de la superficie de captación se han obtenido de acuerdo a lo estipulado en el apartado 3.5 de la Sección HE4 del DB HE del CTE, para considerar los límites máximos admisibles.
Las pérdidas por sombras de la superficie de captación se han obtenido de acuerdo a lo estipulado en el apartado3.6 de la Sección HE4 del DB HE del CTE, para considerar los límites máximos admisibles.
Los resultados de pérdidas por orientación e inclinación aparecen reflejados a continuación:
Figura válida para Φ=41º
[9 empty] | Provincia |  | Santander
[9 empty] | Latitud de cálculo |  | 43.47
[9 empty] | Latitud |  | 43.28
[9 empty] | Ángulo acimut (α): |  | 0
[9 empty] | Inclinación captador (β): |  | 45
[9 empty] | Pérdidas según gráfico[%]: |  | <10%
[9 empty] | Pérdidas por erientación e inclinación [%]: |  | 0.00028091
Los resultados de pérdidas por sombras aparecen reflejados a continuación:
[9 empty] | Pérdidas por sombras (%): |  | 0
Dependiendo de cómo se coloquen los captadores en la edificación (caso general, superposición o intregación arquitectónica) la tabla 2.4 del CTE DB HE4 nos da unos valores máximos de pérdidas por orientación, inclinación y sombras y unas pérdidas máximas totales, estos valores son los siguientes:
Caso | general
|  |  |  | CTE | PROYECTO
Pérdidas máximas por orientación e inclinación |  |  |  | 10% | 0.00028091
Pérdidas máximas por sombras |  |  |  | 10% | 0
Pérdidas máximas totales |  |  |  | 15% | 0.00028091
5.7.- Distancia entre obstáculo fila de captadores
La distancia de separación entre un obstáculo y una fila de captadores dependerá de la altura de este obstáculo siendo la siguiente:
[8 empty] | h Altura del obstáculo (m): |  |  |  |  | 1
[8 empty] | d Distancia entre filas captadores y obstáculo (m): |  |  |  |  | 2.2966
5.8.- Distancia entre filas de captadores
La distancia mínima que se debe dejar entre filas de captadores depende de la longitud del captador, de la inclinación del mismo y de la latitud del municipio donde se ubique la instalación. La distancia mínima de separación entre filas de captadores es la siguiente:
[8 empty] | Longitud del captador [m]: |  |  | 2.05
[8 empty] | Inclinación del captador [º]: |  |  | 45
[8 empty] | Latitud municipio [º]: |  |  | 43.47
|  |  | 1.4496 |  |  |  |  | Altura del captador [m]: |  |  | 1.4496
[8 empty] | Proyección horizontal [m]: |  |  | 1.4496
[8 empty] | Zona de sombra [m]: |  |  | 3.329
[8 empty] | Longitud ocupada total [m]: |  |  | 4.7786
|  | 1.4496 | 3.329
4.7786
6.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN
El sistema de acumulación cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.3. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.
El sistema de acumulación solar estará constituido por |  |  |  | 1 | acumulador de configuración |  |  | vertical.
El acumulador solar es del tipo |  | interacumulador de serpentin.
El acumulador lleva válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos no intencionados al exterior del depósito en caso de daños del sistema, y sus conexiones permiten la desconexión individual de los mismos, sin interrumpir el funcionamiento de la instalación, disponiendo de válvulas de corte.
El acumulador estará certificado de acuerdo con la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos de Presión e incorporará una placa de características, con la información del fabricante, identificación del equipo a presión, volumen, presiones y pérdida de carga del mismo. Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de características indicará, además, la superficie de intercambio térmico en m2 y la presión máxima de trabajo del circuito primario.
6.1.- Protección contra legionelosis
Para la prevención de la legionelosis se debe elevar la temperatura del agua acumulada, por ello,
en instalaciones no prefabricadas, se ralizará un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar.
Se instalará un termómetro en lugar fácilmente visible para la comprobación de la temperatura.
6.2.- Conexiones
La altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al intercambiador se encuentra comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores por la parte inferior. La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red por la parte inferior. La extracción de agua caliente del acumulador por la parte superior. | [13 empty] | Las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos.
La altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al intercambiador se encuentra comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores por la parte inferior. La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red por la parte inferior. La extracción de agua caliente del acumulador por la parte superior.
6.3.- Dimensionado del volumen del acumulador
El volumen de acumulación solar se ha dimensionado en función de la energía que aporta a lo largo del día, de forma que sea acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.
El CTE en la sección HE4 del DB HE establece una relación entre el volumen del acumulador y la superficie de captación debiendo estar comprendida entre estos valores 50 < V/A < 180, siendo A la suma de las áreas de los captadores en m2 y V el volúmen del depósito acumulador solar en litros.
Para el dimensionado del acumulador se han tenido en cuenta estos valores, obteniendo los siguientes resultados:
Relación volumen acumulac.-área captac. (L/m2): |  |  |  | 95.7096
Volumen total acumulador (L): |  |  |  | 2900
7.- SISTEMA DE INTERCAMBIO
El sistema de intercambio cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.4. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.
Los intercambiadores de calor son del tipo |  |  | intercambiador incorporado al acumulador. | [10 empty] | La potencia se ha determinado para las condiciones de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 W/m2, un rendimiento de la conversión de energía solar del 50% y cumpliendo la condición P ≥ 500 × A.
La potencia del intercambiador independiente en W es
La relación entre superficie útil de intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) es SUi ≥ 0,15 STc. | [13 empty] | La relación entre superficie útil de intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) es SUi ≥ 0,15 STc.
La superficie de intercambio mínima del serpentín en m2 es
La superficie de intercambio mínima del serpentín en m2 es |  |  |  | 4.545
Se instalará una válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor.
8.- CIRCUITO HIDRÁULICO
El circuito hidráulico cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.5. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. Las redes de
tuberías de este circuito cumplirán los requisitos establecidos en las Instrucciones Técnicas del RITE.
8.1.- Circuito primario
El circuito primario une los captadores solares con el sistema de intercambio y está constituido por tuberías de | [9 empty] | cobre sanitario | formando todo ello un
circuito cerrado.
Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo. | [13 empty] | Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo.
Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado.
Las válvulas se elegirán de acuerdo con la función que vayan a desempeñar y las condiciones de funcionamiento siguiendo los siguientes criterios:
- para aislamiento: válvulas de esfera
- para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento
- para vaciado: válvulas de esfera o de macho
- para llenado: válvulas de esfera
- para purga de aire: válvulas de esfera o de maho
- para seguridad: válvula de resorte
- para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de claveta.
El fluido caloportador de este circuito es agua con líquido anticongelante considerando que las bajas temperaturas de invierno pueden causar problemas en las tuberías y en los captadores.Asimismo, realiza función de protección en las temperaturas altas de verano al aumentar su temperatura de ebullición.
El caudal del circuito primario se calcula a partir del caudal unitario por m2 del captador, de su superficie y del número de ellos. El caudal del fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor está comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m2 de red de captadores, lo que equivale a 43,2 l/hm2 y 72 l/hm2, respectivamente.
Para el cálculo se ha considerado un valor medio de 50 l/h por m2 de captación solar para captadores solares conectados en paralelo, salvo otra indicación concreta del fabricante acerca del caudal recomendado para su captador.
El caudal que circula por una batería de captadores en paralelo es el resultado de la suma de caudales que circulan por cada uno de los captadores, en una conexión en serie el caudal se mantiene constante, siendo el mismo fluido el que atraviesa todos los captadores que componen la fila.
El caudal se calcula con la siguiente fórmula:
Q = Qcaptador × A × N
siendo:
Q | caudal total del circuito primario, en l/h
Qcaptador | caudal unitario del captador, en l/(hm2)
A | superficie de un captador solar, en m2
N | número de captadores en paralelo, entendiendo que el caudal de una serie equivale a un único captador
El caudal total del circuito primario es |  |  | 1515 | l/h
8.2.- Circuito secundario y terciario
El circuito secundario |  | parte del interacumulador a la instalación de apoyo de energía convencional.
El circuito terciario | no existe en esta instalación.
Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo. | [13 empty] | Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo.
Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado.
El fluido caloportador del circuito secundario es agua con líquido anticongelante considerando que las bajas temperaturas de invierno pueden causar problemas en las tuberías y en los captadores.
8.3.- Circuito de consumo
Es el circuito por el que circula el agua de consumo hasta cada usuario. Este circuito quedará definido en el capítulo de fontanería.
8.4.- Tuberías
El sistema de tuberías y sus materiales se han proyectado de manera que no se produzcan obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.
Para evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de la tubería del sistema sea tan corta como sea posible, y se ha evitado al máximo los codos y las pérdidas de carga en general.
Los tramos horizontales de tubería tendrán una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.
El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas siendo
esta a base de | pintura asfáltica.
El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen
funcionamiento y operación de los componentes.
En las tuberías del circuito primario se utilizarán tuberías de |  |  |  |  | cobre sanitario |  | con uniones |  | roscadas
El dimensionado de las tuberías del circuito primario es el siguiente:
Ida a Captadores
TRAMO | Qc (l/h) | D (mm) | v (m/s) | L (m) | J (m.c.a./m) | J x L (m.c.a.) | λ (m.c.a.) | Pérdida carga total (m.c.a.)
ab | 1515 | 22 | 1.1081 | 6 | 0.10466 | 0.62797 | 0.094196 | 0.72217
bc | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cd | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
de | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ef | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fg | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gh | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hi | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jk | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PERDIDA CARGA TOTAL IDA(m.c.a.) |  |  | 0.72217
Retorno a Captadores
TRAMO | Qc (l/h) | D (mm) | v (m/s) | L (m) | J (m.c.a./m) | J x L (m.c.a.) | λ (m.c.a.) | Pérdida carga total (m.c.a.)
ab | 1515 | 22 | 1.1081 | 6 | 0.10466 | 0.62797 | 0.094196 | 0.72217
ab | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bc | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cd | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
de | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ef | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fg | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gh | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
jk | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PERDIDA CARGA TOTAL RETORNO(m.c.a.) |  |  | 0.72217
[5 empty] | PERDIDA CARGA TOTAL (m.c.a.) |  |  | 1.4443
En el circuito secundario se utilizarán tuberías de |  |  |  | material plástico que soporte la temperatura máxima del circuito.
No hay circuito terciario en esta instalación.
8.4.1.- Aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas.
La Instrucción Técnica IT 1.2.4.2.1 del RITE regula el aislamiento térmico de redes de tuberías, accesorios equipos y depósitos cuando contengan fluidos a más de 40ºC y estén instalados en locales no calefactados (pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos) y cuando estén instalados por el exterior del edificio. En este último caso además del aislamiento térmico se dispondrá una protección contra la intemperie.
Los espesores mínimos para tuberías y accesorios que transportan fluido caliente aparecen reflejados en las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2, la primera para aquellas que discurren por el interior del edificio y la segunda para las discurren por el exterior.
En la IT 1.2.4.2.1.2. apartado 3 se especifica que para redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo como redes de agua caliente sanitaria, los espesores mínimos de aislamiento deben ser los obtenidos en las tablas anteriores incrementados en 5 mm. Debido a que todas las tuberías de la
instalación solar son | D≤35 | mm, el aislamiento para las tuberías y accesorios que discurran por el interior del edificio será de | [9 empty] | 35 | mm,
y para aquellos que discurran por el exterior del edificio serán de |  |  |  |  | 45 | mm. A estas últimas se les dará un tratamiento final de protección de
pintura asfáltica.
8.5.- Bombas de circulación
Para la elección de la bomba se tendrán en cuenta el caudal de circulación Q y la altura manométrica del punto de funcionamiento H, cuya relación viene determinada por la curva característica de la bomba (dato aportado por el fabricante).
La altura manométrica H de la bomba en el punto de trabajo debe compensar la pérdida de carga del circuito, determinada fundamentalmente por:
- Las pérdidas de carga del tramo más desfavorable de tuberías.
- La pérdida de carga producida por el intercambiador de calor, ya sea externo o incorporado al acumulador.
- La pérdida de carga de los captadores solares.
8.5.1.- Bombas del circuito primario
En el circuito primario se instalará |  |  | 1 bomba.
Las pérdidas de carga tenidas en cuenta para el dimensionado de la altura manométrica H de la bomba son las siguientes:
Pérdida de carga en las tuberías |  |  | 1.4443 | m.c.a.
Pérdida de carga en el intercambiador |  |  | 0.3 | m.c.a.
Pérdida de carga en los captadores |  |  | 0.45 | m.c.a.
Altura de la columna de fluido |  |  | 3 | m
Siendo la altura manométrica H y el caudal Q de la bomba los siguientes:
Altura manométrica H |  | 4.8943 | m.c.a.
Caudal Q |  | 1515 | l/h
8.6.- Vaso de expansión
En todos los circuitos cerrados se instalará un vaso de expansión cerrado, que permita absorber, sin daR lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.
La conexión de los vasos de expansión al circuito se realiza de forma directa, sin intercalar ninguna válvula o elemento de cierre que puede aislar el vaso de expansión del circuito que debe proteger.
Cumplirá los requisitos del apartado 3.4.7 de la sección HE 4 del Documento Básico DB HE del CTE.
El volumen del vaso de expansión depende del volumen total de fluido en el circuito y del coeficiente de dilatación de la mezcla de agua y anticongelante. En el caso de vasos de expansión cerrados interviene también el factor de presión, o la relación entre la la presión final absoluta del vaso de expansión ( o presión de tarado de la válvula de seguridad) y la diferencia entre las presiones absolutas final e inicial del vaso de expansión.
En el caso del vaso de expansión cerrado el volumen se realiza mediante la siguiente fórmula:
Vn = Fp x Vu
Siendo:
Vn: volumen nominal del vaso de expansión, litros.
Vu: volumen util del vaso de expansión, litros.
Fp: factor de presión = Pf + 1 / Pf - Pi
Pf: presión absoluta final del vaso de expansión, kg/cm2.
Pi: presión absoluta inicial del vaso de expasión, kg/cm2.
Para el cálculo del volumen del circuito se ha tenido en cuenta el volumen de fluido que hay en las tuberías, en el intercambiador y en los captadores.
El volumen útil del vaso de expansión equivale a la suma del volumen de dilatación(Vd), del volumen de reserva (Vr), y del volumen de vapor (Vvap)
El Factor de presión corresponde al cociente de la presión final(presión absoluta) y la diferencia entre la presión final y la presión inicial.
La presión inicial, Pi,se calcula al sumar la presión en el lado del gas del vaso de expansión Pgas,(Pgas= Pest + Pmf),y la presión equivalente del volumen de reserva Pvr . La Pest aumenta 1 bar por cada 10 m de diferencia de cotas. La Pmf se fija en el punto superior de la instalación para evitar la entrada de aire en circuito, se recomienda un valor de 1,5 bar (superior a la atmosférica), para instalaciones pequeñas, teniendo un valor inferior para instalaciones de mayor tamaño.
Para obtener el valor de la presión final se parte del valor de la presión correspondiente al tarado de la válvula de seguridad, que es la máxima a la que la instalación puede funcionar. La presión de la válvula de seguridad se elige en función de las presiones nominales de los componentes del circuito primario. Para obtener la presión absoluta, el valor de tarado de la válvula de seguridad debe incrementarse en 1 kg/cm2, que es la presión atmosférica, y aplicar un valor reductor de 0,90, porque si el límite fuera el mismo que el de la válvula ésta podría dispararse frecuentemente.
8.6.1.- Vaso de expansión del circuito primario
Los datos de partida necesarios para el dimensionado del vaso de expansión cerrado del circuito primario son los siguientes:
Volumen de fluido en las tuberías del circuito primario |  |  |  | 3.7699 | litros
Volumen de fluido en el intercambiador |  |  |  | 3 | litros
Volumen de fluido en los captadores |  |  |  | 22.2 | litros
Volumen de fluido total |  |  |  | 28.9699 | litros
Coeficiente de dilatación |  |  |  | 0.08
Altura de la columna de agua |  |  |  | 2 | m
Presión absoluta inicial del vaso de expansión |  |  |  | 1.8595 | kg/cm2
Presión absoluta final del vaso de expansión |  |  |  | 5.4 | kg/cm2
Aplicando la fórmula del apartado 8.6 se obtiene el siguiente volumen del vaso de expansión cerrado:
Volumen del vaso de expansión cerrado del circuito primario |  |  |  | 84.1151 | litros
8.7.- Purgadores
En los puntos más altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado,
se colocarán sistemas de purga de aire constituidos por botellines de desaireación y purgador | [7 empty] | manuales | . El diámetro nominal del purgador no será
menor que 15 mm. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3.
Adicionalmente se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. Los purgadores automáticos deben soportar, al menos la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130º en las zonas climáticas I, II y III y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V.
9.- SISTEMA DE CONTROL
El sistema de control cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.7. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE y así como los establecidos en las Instrucciones Técnicas del RITE.
Debido a que el sistema solar tiene depósito acumulador, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control está ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC.
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma que representen la máxima
temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará en la parte inferior en una zona no influenciada por la
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.
El sistema de control asegura que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos, y que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de
congelación del fluido. La temperatura de tarado del sistema es de | [5 empty] | 130º C | El sistema de control asegurará que en el circuito no se supere esta
temperatura.
Además este sistema dispondrá de :
- Control de la temperatura del agua de la red de tuberías en el punto hidráulicamente más alejado del acumulador.
- Control para efectuar el tratamiento de choque térmico.
- Control de seguridad para los usuarios.
10.- SISTEMA DE MEDIDA
El sistema de medida cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.8. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.
La instalación dispone de los suficientes aparatos de medida de presión y temperatura que permiten su correcto funcionamiento.
Al tratarse de una instalación superior a 20 m2 se dispone de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las | [13 empty] | Al tratarse de una instalación superior a 20 m2 se dispone de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las
siguientes variables: | [13 empty] | siguientes variables:
- temperatura de entrada agua fría de red | [13 empty] | - temperatura de entrada agua fría de red
- temperatura de salida acumulador solar | [13 empty] | - temperatura de salida acumulador solar
- caudal de agua fría de red | [13 empty] | - caudal de agua fría de red
11.- SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL
El sistema de energía convencional auxiliar cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.6. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.
Se dispone un equipo de energía convencional auxiliar para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista y garantizar la continuidad del suministro de agua caliente en los casos en los que la contribución de la energía solar no sea suficiente.
El sistema convencional auxiliar está diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.
El sistema de energía convencional utilizado es |  |  |  | calentador individual instantáneo modulante. |  |  |  | La energía utlizada es |  |  | gas natural | .
Dispone de un termostato de control de temperatura que en condiciones normales de funcionamiento permite cumplir la legislación vigente en cada
referente a la prevención y control de la legionelosis.
12.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN
La instalación cumplirá los requisitos recogidos en el apartado 3.2. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.
En concreto:
- El fluido de trabajo cumplirá lo descrito en el apartado 3.2.2.1.
- La protección frente a heladas cumplirá los requisitos del apartado 3.2.2.2.
- La protección contra sobrecalentamientos cumplirá lo contenido en el apartado 3.2.2.3.1.
- La protección contra quemaduras cumplirá lo recogido en el apartado 3.2.2.3.2.
- La protección de materiales contra altas temperaturas cumplirá lo descrito en el apartado 3.2.2.3.3.
- La resistencia a presión cumplirá los requisitos del apartado 3.2.2.4.
- La prevención del flujo inverso cumplirá lo recogido en el apartado 3.2.2.5.

## PISCINA
Cálculo de las aportaciones de un sistema de captadores planos por el método F-Chart. CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS
Objeto
|  | Dimensionado de instalación para |  |  |  | climatización piscina cubierta.
Datos geográficos y climatológicos
|  | Provincia: | [5 empty] | Almería
|  | Zona Climática | [5 empty] | V
|  | Latitud de cálculo: | [5 empty] | 36.85
|  | Latitud [º/min.]: | [5 empty] | 36.51
|  | Altitud [m]: | [5 empty] | 65
|  | Humedad relativa media [%]: | [5 empty] | 70
|  | Velocidad media del viento [Km/h]: | [5 empty] | 9
|  | Temperatura máxima en verano [ºC]: | [5 empty] | 30
|  | Temperatura mínima en invierno [ºC]: | [5 empty] | 5
|  | Variación diurna: | [5 empty] | 8
|  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): | [5 empty] | 207.9 | (Periodo Noviembre/Marzo)
|  | Grados-día. Temperatura base 15/15 (UNE 24046): | [5 empty] | 207.9 | (Todo el año)
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Tª. media ambiente [ºC]: | 12.4 | 13 | 14.4 | 16.1 | 18.7 | 22.3 | 25.5 | 26 | 24.1 | 20.1 | 16.2 | 13.3 | 18.5083
Tª. media agua red [ºC]: | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12.25
Rad. horiz. [kJ/m2/día]: | 9720 | 12623 | 15951 | 19968 | 24132 | 26140 | 26470 | 23681 | 19066 | 14279 | 10525 | 8844 | 17616.5833
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 17496.6109 | 18793.0487 | 19212.1272 | 19501.4475 | 20343.9253 | 20469.8857 | 21287.4179 | 21646.391 | 21225.0695 | 16846.4119 | 17994.1414 | 16778.0177 | 19299.5412
ORIGEN DE LOS DATOS: |  | Código Técnico de la Edificación
ORGANISMO: |  | INM. Instituto Nacional de Meteorología
Datos de consumo relativos a las necesidades energéticas
|  | Ubicación de la piscina [Interior/Exterior]: | [5 empty] | Exterior
|  | Superficie de la piscina [m2]: | [5 empty] | 153
|  | Volumen de la piscina [m3]: | [5 empty] | 273
|  | Humedad relativa [%]: | [5 empty] | 60
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Temp. deseada [ºC]: | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Temp. ambiente [ºC]: | 12.4 | 13 | 14.4 | 16.1 | 18.7 | 22.3 | 25.5 | 26 | 24.1 | 20.1 | 16.2 | 13.3 | 18.5083
% de tiempo sin manta: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ESTOS DATOS SON LOS QUE UTILIZA EL PROGRAMA PARA OBTENER LOS RESULTADOS, CUALQUIER VARIACIÓN EN SU
MAGNITUD INVALIDARÍA LOS MISMOS
Datos del Captador
Curva de rendimiento del captador: r = 0.8 - 3.4 * (te - ta) / It
|  | te: | Temperatura de entrada del fluido al captador
|  | ta: | Temperatura media ambiente
|  | It : | Radiación en [W/m2]
|  | Tipo de captador |  |  |  |  | captadores planos. | [6 empty] | captadores planos.
|  | Modelo de captador: |  |  |  |  | Solaris CP1 | [6 empty] | captadores de tubo de vacio.
|  | Superficie captador [m²]: |  |  |  |  | 2
|  | Factor de eficiencia óptico: |  |  |  |  | 0.8
|  | Coeficiente global de pérdida [W/(m2·ºC)]: |  |  |  |  | 3.4
|  | Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: |  |  |  |  | 50
|  | Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: |  |  |  |  | 50
|  | Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: |  |  |  |  | 1
|  | Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: |  |  |  |  | 0.9
|  | Eficiencia del intercambiador: |  |  |  |  | 0.75
Cálculo de aportaciones energéticas para climatización de piscina
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Pérd. Cond. [Kcal·1000]: | 7740.576 | 6683.04 | 6602.256 | 5452.92 | 4154.868 | 2037.96 | 284.58 | 0 | 1046.52 | 3358.044 | 5397.84 | 7228.332 | 49986.936
Pérd. Conv. [Kcal·1000]: | 10474.5474 | 9043.4897 | 8934.1728 | 7378.8913 | 5622.3674 | 2757.7675 | 385.0937 | 0 | 1416.1509 | 4544.1051 | 7304.3571 | 9781.3789 | 67642.3218
Pérd. Rad. [Kcal·1000]: | 13046.3893 | 11530.2592 | 12102.9861 | 10920.0509 | 10001.277 | 7901.2809 | 6473.1534 | 6203.844 | 6987.1097 | 9295.3802 | 10872.9603 | 12624.54 | 117959.2311
Pérd. Agua [Kcal·1000]: | 761.67 | 649.74 | 634.725 | 532.35 | 507.78 | 450.45 | 423.15 | 465.465 | 491.4 | 550.095 | 614.25 | 761.67 | 6842.745
Pérd. Evap. [Kcal·1000]: | 20829.5932 | 18617.681 | 20043.4636 | 18597.4155 | 17595.9384 | 13914.4981 | 10155.955 | 9344.2654 | 11801.9772 | 16499.9906 | 18545.341 | 20498.1017 | 196444.2207
Ap. Sol. Dir. [Kcal·1000]: | -7720.4239 | -9055.9456 | -12669.5969 | -15348.6086 | -19167.6204 | -20092.7799 | -21024.6524 | -18809.3991 | -14655.277 | -11341.5569 | -8090.1495 | -7024.6326 | -165000.6428
Pérd. Glob. [Kcal·1000]: | 45132.352 | 37468.2643 | 35648.0067 | 27533.0191 | 18714.6104 | 6969.1766 | -3302.7203 | -2795.8247 | 7087.8807 | 22906.058 | 34644.5989 | 43869.39 | 273874.8118
Datos de Salida
[5 empty] | Número de captadores: |  | 20
[5 empty] | Area captadores [m2]: |  | 40
[5 empty] | Inclinación [º]: |  | 45
Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual
Q [Kcal·1000]: | 45132.352 | 37468.2643 | 35648.0067 | 27533.0191 | 18714.6104 | 6969.1766 | 0 | 0 | 7087.8807 | 22906.058 | 34644.5989 | 43869.39 | 279973.3568
FQ [Kcal·1000]: | 3561.1324 | 3461.5022 | 3947.4033 | 3926.8532 | 4344.3341 | 4398.2726 | 0 | 0 | 4611.233 | 3654.8165 | 3665.9762 | 3461.812 | 39033.3355
FQ [MJ]: | 14905.1198 | 14488.1173 | 16521.8565 | 16435.8441 | 18183.2103 | 18408.9701 | 0 | 0 | 19300.3159 | 15297.2346 | 15343.9433 | 14489.4139 | 163374.0259
f [%]: | 7.8904 | 9.2385 | 11.0733 | 14.2623 | 23.2136 | 63.1104 | -147.3934 | -177.0651 | 65.058 | 15.9557 | 10.5817 | 7.8912 | 13.9418
EXCESOS DE CONTRIBUCIÓN SOLAR
f>110% en algún mes o f>100% en tres meses seguidos | [13 empty] | SI
NO
Medidas a tomar para disipar excesos
no existen excesos | [13 empty] | se ha dotado a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario).
se procederá a tapar parcialmente el campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador);
se vaciará parcialmente el campo de captadores. Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento;
se han desviado los excedentes energéticos a otros usos.
no existen excesos
Note on B47: La temperatura seca del aire del local será entre 2º C y 3º C mayor que la del agua, con un mínimo de 26º C y un máximo de 28º C
Note on B48: En el caso de Piscinas Cubiertas (Polideportivos, etc) el % será el 100 %
Note on J14: Acentuada y con inicial en mayúsculas
Note on J39: Indicar si es Exterior o Interior (Piscina Cubierta). La inicial en Mayúscula.
Note on J42: Si la piscina es interior, el valor debe estar entre 55 % y 70 %, siendo recomendable escoger el valor de 60 %.

## DATOS DE CAPTADORES
Marcas de Captadores Solares Térmicos
| En función de T entrada ( Te ) |  |  | medidas
| Factor de Eficiencia η | Coeficiente Global de Pérdidas | Superficie de captador (m2) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Area Total (m2) | NPS
CPC | Columna1 | Columna2 | Columna3
Adisol 2.90 | 0.734 | 3.757 | 2.65 | 2000 | 1400 | 2.9 | 28907
Apolo | 0.87 | 4.25 | 1.8 | 1990 | 990 | 1.97
Astersa AS-2,4M | 0.779 | 3.754 | 2.366 | 2069 | 1265 | 2.61
Astersa AS-2M | 0.776 | 3.635 | 2 | 2067 | 1080 | 2.23
Avant Solar AS-20VC | 0.786 | 3.811 | 2 | 2070 | 1055 | 2.617
Aysol CT 2,0 | 0.672 | 3.807 | 1.81 | 2000 | 1000 | 2
Basicbath Solar C-100 | 0.773 | 3.184 | 2.21 |  |  | 2.53
Chromagen CR-10 DP8 | 0.693 | 4.57 | 1.77 | 1900 | 1090 | 2.04 | 9606
Chromagen CR-10 DS8 | 0.729 | 2.51 | 1.77 | 1900 | 1090 | 2.06 | 15507
Chromagen CR-10 P8 | 0.73 | 5 | 2.14 | 2190 | 1090 | 2.35 | 12806
Chromagen CR-10 S8 | 0.729 | 2.51 | 2.14 | 2200 | 1090 | 2.39 | 15607
Chromagen CR-12 P8 | 0.75 | 5 | 2.53 | 2190 | 1290 | 2.8 | 12706
Chromagen CR-12 S8 | 0.808 | 3.2 | 2.46 | 2200 | 1285 | 2.75 | 15707
Chromagen CR-12 T8 | 0.73 | 3.44 | 2.53 | 2200 | 1285 | 2.79 | 13907
Consolar 26P h | 0.779 | 3.383 | 2.26
Consolar 26P v | 0.783 | 3.018 | 2.26
Cosmosolar Skyland CS-M Selective | 0.8 | 4.74 | 1.83 | 1990 | 1010 | 2 | 25307
Disol Icarus 21L | 0.706 | 4.01 | 1.9 | 2030 | 1030 | 2.09
Disol Magnum 25L | 0.803 | 3.492 | 2.31 | 2063 | 1224 | 2.53
Disol Satius 22 | 0.751 | 3.492 | 2 | 1880 | 1160 | 2.18
Dunphy Wasco 2.2 | 0.73 | 4 | 2
Ecosolar ZS 232 L | 0.77 | 3.8 | 2.13 | 2040 | 1139 | 2.32
Escosol Sol 2000 | 0.7 | 7 | 1.8 | 2050 | 1010 | 2.1
Escosol Sol 2300 | 0.734 | 5.66 | 2.13 | 1900 | 1220 | 2.32
Escosol Sol 2300 Selectivo | 0.74 | 4.155 | 2.13 | 1900 | 1220 | 2.32 | GPS-8059
Escosol Sol 2500 Selectivo | 0.68 | 5.1 | 2.31 | 2050 | 1270 | 2.61 | GPS-8059
Gamesa Solar 5000ST | 0.7443 | 3.508 | 2.1 | 2120 | 1050 | 2.1
Gasokol Sunnysol | 0.8 | 4.129 | 1.945 | 2100 | 1070 | 2.25
Gasokol Sunnysol UP | 0.778 | 4 | 2.015 | 2100 | 1070 | 2.25
Hawi Citrin CS 111 SF | 0.798 | 3.34 | 1.903
Ibersolar 2122 | 0.72 | 4.5 | 2.16 | 1900 | 1240 | 2.35
Ibersolar OPS-V210 | 0.786 | 3.62 | 1.92 | 1030 | 2030 | 2.09
Ibersolar Sun Select | 0.77 | 5.1 | 2.13 | 1230 | 2030 | 2.5
Isofotón Isonox II | 0.76 | 4.9 | 1.9
Isofotón Isotherm H | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 1330 | 2080 | 2.76
Isofotón Isotherm Plus | 0.773 | 3.243 | 2.205 | 2278 | 1075 | 2.4
Isofotón Isotherm V | 0.75 | 3.15 | 2 | 2079 | 1081 | 2.25
Junkers FK 240 | 0.75 | 3.99 | 2.1 | 2115 | 1135 | 2.3 | 2605
Kaysun CO-2570-S | 0.748 | 3.778 | 2.65 | 2310 | 1205 | 2.75
Made 5000 E | 0.68 | 5.38 | 2.13 |  |  | 2.25
Megasun Steel 2000 Selective | 0.754 | 4.26 |  | 2050 | 1050 | 2.1
Megasun Steel 2500 Selective | 0.757 | 3.701 |  | 2050 | 1270 | 2.61
Nep 82.6 | 0.81 | 4.3 | 2.01 | 1053 | 2050 | 2.15
Promasol V-1 K | 0.801 | 3.503 | 1.88 | 2002 | 1003 | 2
Rayosol V-18 AS | 0.7703 | 4.51 | 1.91 | 1827 | 1104 | 2.02
Roca PS2 | 0.75 | 3.62 | 2.05 | 2055 | 1106 | 2.17
Roth F1 | 0.81 | 3.47 | 2.37 | 2150 | 1210 | 2.61
Saclima Solahart B | 0.78 | 3.6 | 1.87 | 1937 | 1022 | 1.98
Saclima Solahart LCS | 0.69 | 3.18 | 1.86 | 1937 | 1022 | 1.98
Saclima Solahart M | 0.73 | 4.9 | 1.8 | 1937 | 1022 | 1.98
Silvasol innovación | 0.68 | 4.5 | 1.94 |  |  | 2.16
SOLARIS CP1 | 0.799 | 3.4 | 2.02 | 2050 | 1050 | 2.16 | 4205
SOLARIS CP2 | 0.83 | 4.019 | 2.02 | 2050 | 1050 | 2.16 | 7106
Solarmaxx | 0.65 | 3.2 | 1.55
Sonnenkraft SK500 | 0.82 | 3.78 | 2.4 | 2079 | 1239 | 2.3
Stiebel Eltron Sol 25 Plus | 0.78 | 3.135 | 2.5 | 2230 | 1220 | 2.72
Termicol T20S | 0.78 | 4.14 | 1.9 | 2113 | 956 | 1.9
Termicol T25S | 0.792 | 3.772 | 2.38
Thermisun Col 2 | 0.767 | 5.1 | 2.13 | 1140 | 1039 | 2.32
Vaillant VFK 900 | 0.819 | 3.46 | 2.02 | 1930 | 1160 | 2.02
Vaillant VFK V 890 | 0.77 | 4 | 2.02 | 1930 | 1160 | 2.02
Velux CLI 3000 | 0.761 | 3.532 | 1.9 | 1340 | 1600 | 2.22
Velux CLI 4000 | 0.79 | 3.756 | 2.2 | 1340 | 1800 | 2.78
Verssun BC | 0.715 | 4.847 | 1.81 | 2000 | 1000 | 2
Verssun Tinox | 0.745 | 3.45 | 1.81 | 2000 | 1000 | 2
Vidursolar VS 2.0 | 0.719 | 4.158 | 1.97 | 2050 | 1050 | 2.15
Vidursolar VS 2.8 | 0.785 | 4.041 | 2.65 | 2340 | 1270 | 2.05
Viessmann Vitosol100s | 0.84 | 3.36 | 2.5 | 2385 | 1138 | 2.5
Wagner & Co Euro C20 AR | 0.854 | 3.37 | 2.39 | 2150 | 1210 | 2.61 | 1904
Wagner & Co Euro C20 HTF | 0.818 | 3.47 | 2.39 | 2150 | 1210 | 2.61 | 2004
Wagner & Co Euro C32 RH | 0.748 | 3.16 | 2.01 | 1930 | 1160 | 2.24
Wagner & Co Euro C32 HTF | 0.791 | 3.78 | 2.01 | 1930 | 1160 | 2.24 | 5704
Weishaupt WTS-F1 | 0.819 | 3.89 | 2.3 | 1234 | 2092 | 2.58
Wikosun 2020 MI | 0.777 | 3.106 | 1.81 | 2018 | 1000 | 2.02
Wolf Ibérica Topson CFK | 0.767 | 3.386 | 2 | 2100 | 1099 | 2.3
Wolf Ibérica Topson CFK-1 | 0.71 | 3.5 | 2 | 2100 | 1099 | 2.3
Wolf Ibérica Topson F3 | 0.821 | 3.312 | 2 | 2100 | 1099 | 2.3 | 5106
XX-Sel Energie solaire | 0.82 | 3.8 | 2 | 2400 | 900 | 2

## RADIACION
CÁLCULO DE LAS APORTACIONES DE UN SISTEMA DE CAPTADORES PLANOS POR EL MÉTODO F-CHART. DATOS DE RADIACIÓN CTE
| RADIACIÓN HORIZONTAL [kJ/m2/día] | [11 empty] | ALTITUD [m] | LATITUD [ º , ' ] | LATITUD [ º ] | VARIACIÓN DIURNA [ºC] | HUMEDAD RELATIVA [%] | TEMPERATURA MÁXIMA EN VERANO [ºC] | TEMPERATURA MÍNIMA EN INVIERNO [ºC] | TEMPERATURA AMBIENTE [ºC] | [11 empty] | GRADOS DIA NOV./MAR. | GRADOS DIA ANUAL | DIRECCIÓN DEL VIENTO | VELOCIDAD DEL VIENTO [Km/h] | TEMPERATURA DEL AGUA DE RED [ºC] | TEMPERATURA AMB. MÍNIMA HISTÓRICA [ºC] | ZONA CLIMÁTICA |  | TEMPERATURA DE AGUA DE RED [ºC]
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | [7 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | [8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic.
Adra | 8953 | 11559 | 16074 | 19090 | 23036 | 25034 | 24832 | 21632 | 17337 | 13672 | 9136 | 7815 | 15 | 36.44 | 36.44 |  | 70 | 29 | 6 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.9 | 20.7 | 24.8 | 26.7 | 27.4 | 24.4 | 21.1 | 16.8 | 14.1 |  |  |  |  | 12 |  | V | Adra | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Albacete | 7768 | 10975 | 14949 | 18753 | 22509 | 25000 | 26526 | 23592 | 18203 | 12997 | 8733 | 6993 | 686 | 39 | 39 | 18 | 36 | 35 | -7 | 5 | 6.3 | 8.5 | 10.9 | 15.3 | 20 | 24 | 23.7 | 20 | 14.1 | 8.5 | 5.3 | 1247.6 | 1377.4 | O | 12 | 10 | -23 | V | Albacete | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | Caso General | I | II | III | IV | V | Radiación Solar Global (MJ/m2)
Albox | 8481 | 11775 | 16563 | 19660 | 23760 | 25380 | 25625 | 22381 | 18155 | 13802 | 9216 | 7941 | 480 | 37.24 | 37.24 |  | 65 | 33 | 3 | 9.6 | 11.9 | 12.6 | 14.4 | 18.4 | 24 | 25 | 24.7 | 22.1 | 18.3 | 14.9 | 12.2 |  |  | SE | 9 | 11 | -6 | V | Albox | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Alicante | 9175 | 12157 | 16278 | 20114 | 23545 | 25388 | 26197 | 23243 | 18708 | 14154 | 10035 | 8172 | 7 | 38.21 | 38.35 | 13 | 60 | 31 |  | 11.6 | 12.4 | 13.8 | 15.6 | 18.6 | 22.2 | 25 | 25.5 | 23.2 | 19.2 | 15 | 12.1 | 338.2 | 338.2 | SE | 9 | 10 | -5 | V | Alicante | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 50-5000 | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 | I | H < 13,7
Almería | 9720 | 12623 | 15951 | 19968 | 24132 | 26140 | 26470 | 23681 | 19066 | 14279 | 10525 | 8844 | 65 | 36.51 | 36.85 | 8 | 70 | 30 | 5 | 12.4 | 13 | 14.4 | 16.1 | 18.7 | 22.3 | 25.5 | 26 | 24.1 | 20.1 | 16.2 | 13.3 | 207.9 | 207.9 | OSO | 9 | 12 | -1 | V | Almería | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5000-6000 | 30 | 30 | 55 | 65 | 70 | II | 13,7 ≤ H ≤ 15,1
Ávila | 7219 | 9920 | 13831 | 17436 | 21611 | 24195 | 26533 | 24008 | 17752 | 12073 | 7857 | 6182 | 1126 | 40.39 | 40.65 | 17 | 41 | 30 | -6 | 3.1 | 4 | 5.6 | 7.6 | 11.5 | 16 | 19.9 | 19.4 | 16.5 | 11.2 | 6 | 3.4 | 1672.6 | 2127.2 | NO | 11 | 10 | -21 | IV | Avila | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6000-7000 | 30 | 35 | 61 | 70 | 70 | III | 15,1 ≤ H ≤ 16,6
Badajoz | 8008 | 11051 | 15361 | 19301 | 23805 | 25547 | 27507 | 24755 | 18785 | 13487 | 9344 | 7141 | 186 | 38.53 | 38.88 | 17 | 47 | 38 | -1 | 8.6 | 10.1 | 12 | 14.2 | 17.9 | 22.3 | 25.3 | 25 | 22.6 | 17.4 | 12.2 | 9 | 749.4 | 767.4 | NO | 7 | 10 | -6 | V | Badajoz | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 7000-8000 | 30 | 45 | 63 | 70 | 70 | IV | 16,6 ≤ H ≤ 18,0
Baleares | 8273 | 10755 | 14871 | 17940 | 22793 | 24773 | 25345 | 22943 | 17691 | 12786 | 9180 | 7535 | 28 | 39.34 | 39.57 | 8 | 63 | 28 | 4 | 11.6 | 11.8 | 12.9 | 14.7 | 17.6 | 21.8 | 24.6 | 25.3 | 23.5 | 20 | 15.6 | 13 | 503.4 | 527.4 | VARIA | 9 | 11 | -4 | IV | Baleares | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8000-9000 | 30 | 52 | 65 | 70 | 70 | V | H ≥ 18,0
Barcelona | 7228 | 10244 | 13742 | 17648 | 21186 | 23034 | 24261 | 20892 | 15873 | 11577 | 7999 | 6588 | 95 | 41.24 | 41.4 | 8 | 68 | 31 | 2 | 8.8 | 9.6 | 11.1 | 12.8 | 16 | 19.7 | 22.9 | 23 | 21.1 | 17.1 | 12.5 | 9.6 | 622.7 | 655.7 | S | 8 | 12 | -20 | II | Barcelona | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 9000-10000 | 30 | 55 | 70 | 70 | 70
Berja | 9057 | 11606 | 16282 | 19188 | 23302 | 25193 | 25113 | 21963 | 17697 | 13755 | 9169 | 7808 | 331 | 36.51 | 36.51 |  |  |  |  | 12.1 | 13.5 | 15.9 | 17.3 | 20.5 | 25 | 27.1 | 27.5 | 24 | 20.5 | 15.6 | 12.8 |  | 881 |  |  |  |  | V | Berja | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Burgos | 5094 | 7955 | 12012 | 15161 | 19654 | 23508 | 25680 | 22758 | 16274 | 10526 | 6468 | 4326 | 929 | 42.2 | 42.33 | 15 | 42 | 30 | -6 | 2.6 | 3.9 | 5.7 | 7.6 | 11.1 | 15 | 18.4 | 18.3 | 15.8 | 11.1 | 5.8 | 3.2 | 1615.2 | 2048.4 | SO | 8 | 9 | -18 | II | Burgos | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 10000-12500 | 30 | 65 | 70 | 70 | 70
Cáceres | 7938 | 10597 | 15904 | 17138 | 23056 | 25362 | 27322 | 24403 | 18103 | 12580 | 8055 | 6402 | 459 | 39.29 | 39.48 | 14 | 37 | 38 | -1 | 7.8 | 9.2 | 11.7 | 13 | 16.6 | 22.3 | 26.1 | 25.4 | 23.6 | 17.4 | 12 | 8.8 | 946.1 | 1003.1 | NO | 7 | 11 | -6 | V | Caceres | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 12500-15000 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70
Cádiz | 9293 | 12308 | 16394 | 20379 | 24649 | 26289 | 27193 | 25220 | 19403 | 14836 | 10401 | 8516 | 28 | 36.28 | 36.47 | 12 | 55 | 32 | 2 | 7.8 | 9.2 | 11.7 | 13 | 16.6 | 22.3 | 26.1 | 25.4 | 23.6 | 17.4 | 12 | 8.8 | 227.4 | 227.4 | SE | 20 | 10 | -2 | IV | Cádiz | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 15000-17000 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70
Canarias | 13398 | 15970 | 19238 | 22072 | 23827 | 24269 | 24293 | 22877 | 20452 | 17160 | 14095 | 12466 | 6 | 28.11 | 28.18 | 4 | 66 | 24 | 15 | 17.5 | 17.6 | 18.3 | 18.7 | 19.8 | 21.4 | 23.2 | 24 | 23.9 | 22.5 | 20.4 | 18.3 | 241.1 | 259.1 | NE | 9 | 10 | 3 | V | Canarias | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 17500-20000 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70
Castellón | 8481 | 11152 | 15090 | 18367 | 21907 | 23929 | 24651 | 21285 | 17318 | 12684 | 9257 | 7431 | 27 | 39.59 | 39.98 | 9 | 60 | 29 | 4 | 10 | 11.1 | 12.7 | 14.2 | 17.2 | 21.3 | 24.1 | 24.4 | 22.4 | 18.3 | 13.5 | 11.2 | 443.4 | 452.4 | NO | 3 | 10 | -8 | IV | Castellón | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | > 20000 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70
Ciudad Real | 7398 | 10475 | 14652 | 18297 | 23120 | 25246 | 27358 | 24564 | 18183 | 12742 | 8550 | 6582 | 628 | 38.59 | 38.98 | 20 | 56 | 37 | -4 | 5.7 | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 16 | 20.8 | 25 | 24.7 | 21 | 14.8 | 9.1 | 5.9 | 1201.2 | 1312.6 | SO | 4 | 10 | -10 | IV | Ciudad Real | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
Córdoba | 8804 | 11569 | 15106 | 18199 | 23091 | 25537 | 27183 | 24896 | 18747 | 13470 | 10091 | 7974 | 128 | 37.53 | 37.88 | 17 | 33 | 38 | -1 | 9.5 | 10.9 | 13.1 | 15.2 | 19.2 | 23.1 | 26.9 | 26.8 | 23.7 | 18.5 | 12.9 | 9.7 | 653.7 | 662.7 | SO | 5 | 10 | -6 | IV | Córdoba | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | Efecto Joule | I | II | III | IV | V
Cuenca | 7000 | 9668 | 13617 | 16843 | 20914 | 23785 | 26161 | 23318 | 17402 | 12049 | 7969 | 6139 | 949 | 40.05 | 40.08 | 18 | 52 | 33 | -7 | 4.2 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 13.6 | 18.2 | 22.4 | 22.1 | 18.6 | 12.9 | 7.6 | 4.8 | 1520.8 | 1828 | O | 8 | 9 | -21 | III | Cuenca | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 50-1000 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70
Ejido | 8978 | 11603 | 16067 | 19030 | 23242 | 25100 | 24941 | 21643 | 17525 | 13615 | 9086 | 7798 | 91 | 36.46 | 36.46 | 8 | 60 | 30 | 5 | 12.4 | 13 | 14.4 | 16.1 | 18.7 | 22.3 | 25.5 | 26 | 24.1 | 20.1 | 16.2 | 13.3 | 0 | 671 | OSO | 9 | 12 | -1 | V | Ejido | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Gerona | 7170 | 9449 | 12673 | 16194 | 18755 | 20660 | 22617 | 19721 | 14976 | 10922 | 7807 | 6273 | 95 | 41.59 | 41.98 | 10 | 58 | 33 | -3 | 6.8 | 7.9 | 9.8 | 11.6 | 15.3 | 19.4 | 22.8 | 22.4 | 19.9 | 15.2 | 10.2 | 7.7 | 873.3 | 939.3 | S | 5 | 11 | -11 | III | Gerona | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 1000-2000 | 50 | 63 | 70 | 70 | 70
Granada | 8999 | 11701 | 15899 | 19158 | 23975 | 26676 | 27772 | 25071 | 19114 | 13926 | 9894 | 7966 | 775 | 37.11 | 37.18 | 18 | 49 | 36 | -2 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.4 | 16.3 | 21.1 | 24.3 | 24.1 | 21.1 | 15.4 | 10.6 | 7.4 | 972.8 | 1041.8 | O | 4 | 11 | -13 | IV | Granada | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2000-3000 | 50 | 66 | 70 | 70 | 70
Guadalajara | 6135 | 8561 | 12090 | 15595 | 19532 | 22384 | 25502 | 22703 | 16623 | 11130 | 7097 | 5606 | 1017 | 40.38 | 40.63 | 15 | 37 | 34 | -4 | 5.5 | 6.8 | 8.7 | 11.6 | 15.3 | 19.8 | 23.5 | 22.8 | 19.5 | 14.1 | 9 | 5.9 | 1287 | 1468.6 | O | 10 | 10 | -14 | IV | Guadalajara | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3000-4000 | 51 | 69 | 70 | 70 | 70
Guipúzcoa | 6135 | 8561 | 12090 | 15595 | 19532 | 22384 | 25502 | 22703 | 16623 | 11130 | 7097 | 5606 | 181 | 43.19 | 43.32 | 7 | 76 | 22 | -1 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 10.7 | 13.5 | 16.1 | 18.4 | 18.7 | 18 | 15.2 | 11 | 8.5 | 807.9 | 913.1 | S | 17 | 12 | -12 | I | Guipuzcoa | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 4000-5000 | 58 | 70 | 70 | 70 | 70
Huelva | 8459 | 11108 | 15242 | 20033 | 23663 | 25673 | 27255 | 24657 | 19579 | 13983 | 9655 | 7773 | 4 | 37.16 | 37.27 | 14 | 57 | 31 | 1 | 12.1 | 12.8 | 14.4 | 16.5 | 19.2 | 22.2 | 25.3 | 25.7 | 23.7 | 20 | 15.4 | 12.5 | 402.3 | 402.3 | SO | 1 | 10 | -6 | V | Huelva | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5000-6000 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70
Huercalovera | 9093 | 11780 | 16472 | 19700 | 23623 | 25185 | 25391 | 22165 | 18058 | 13662 | 9165 | 7938 | 274 | 37.22 | 37.22 |  |  |  |  | 12.4 | 13.8 | 16.3 | 17.9 | 21.1 | 25.6 | 27.8 | 28.2 | 24.7 | 21 | 15.9 | 13 |  | 835 |  |  | 12 |  | V | Huercalovera | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Huesca | 6582 | 10340 | 14516 | 18872 | 21883 | 24446 | 25917 | 22691 | 17187 | 11979 | 7731 | 5902 | 488 | 42.08 | 42.13 | 15 | 72 | 31 | -5 | 4.7 | 6.7 | 9 | 11.3 | 15.3 | 19.5 | 23.3 | 22.7 | 19.7 | 14.6 | 8.7 | 5.3 | 1232.5 | 1350.1 | SO | 1 | 10 | -14 | III | Huesca | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | >6000 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Jaén | 8663 | 11443 | 15388 | 18854 | 23908 | 26252 | 27782 | 24688 | 19196 | 13733 | 10597 | 7577 | 586 | 37.46 | 37.77 | 14 | 35 | 36 | 0 | 8.7 | 9.9 | 12 | 14.2 | 18.5 | 23.1 | 27.2 | 27.1 | 23.6 | 17.6 | 12.2 | 8.7 | 791.4 | 830.4 | SO | 5 | 11 | -8 | IV | Jaen | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 7
La Coruña | 5307 | 7806 | 11410 | 15168 | 18225 | 20624 | 21818 | 19735 | 14301 | 10210 | 6204 | 4535 | 54 | 43.22 | 43.37 | 9 | 63 | 23 | 2 | 10.2 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 14.1 | 16.4 | 18.4 | 18.9 | 18.1 | 15.7 | 12.7 | 10.9 | 688.2 | 827.5 | SO | 18 | 10 | -9 | I | La Coruña | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
León | 6378 | 9234 | 13523 | 17249 | 20845 | 23668 | 25491 | 22494 | 16384 | 11020 | 7348 | 5539 | 908 | 42.35 | 42.58 | 16 | 45 | 28 | -6 | 3.1 | 4.4 | 6.6 | 8.6 | 12.1 | 16.3 | 19.7 | 19.1 | 16.7 | 11.8 | 6.8 | 3.8 | 1693.7 | 2142.6 | NO | 8 | 9 | -18 | III | León | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4
Lérida | 4881 | 7533 | 11199 | 15375 | 17410 | 20527 | 20924 | 18982 | 13685 | 9497 | 5793 | 4097 | 323 | 41.41 | 41.68 | 14 | 50 | 33 | -5 | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 13 | 17.1 | 21.2 | 24.6 | 24 | 21.1 | 15.7 | 9.2 | 5.7 | 1189.7 | 1225.7 | S | 1 | 7 | -11 | III | Lérida | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
Logroño | 5777 | 9071 | 12849 | 16099 | 19493 | 22856 | 24195 | 21600 | 15995 | 11059 | 6699 | 5001 | 380 | 42.28 | 42.47 | 14 | 59 | 33 | -3 | 5.7 | 7.3 | 9.4 | 11.5 | 15.1 | 19 | 22.2 | 21.8 | 19.2 | 14.4 | 9.2 | 6.3 | 1229.4 | 1404.9 | NO | 15 | 10 | -12 | II | Logroño | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Lugo | 4881 | 7533 | 11199 | 15375 | 17410 | 20527 | 20924 | 18982 | 13685 | 9497 | 5793 | 4097 | 465 | 43 | 43 | 14 | 67 | 26 | -2 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 11.7 | 14.9 | 17.2 | 17.5 | 16 | 12.5 | 8.6 | 6.3 | 1377.8 | 1770.9 | NE | 12 | 11 | -8 | II | Lugo | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Madrid | 6780 | 9590 | 13633 | 17430 | 21392 | 23920 | 25887 | 23057 | 17194 | 11779 | 7678 | 5987 | 667 | 40.25 | 40.42 | 15 | 42 | 34 | -3 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 12.2 | 16 | 20.7 | 24.4 | 23.9 | 20.5 | 14.8 | 9.4 | 6.4 | 1259.5 | 1404.9 | NE | 10 | 10 | -16 | IV | Madrid | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Málaga | 9356 | 12042 | 16084 | 19334 | 23926 | 25854 | 26530 | 24067 | 18903 | 14073 | 10197 | 8429 | 40 | 36.43 | 36.72 | 6 | 60 | 28 | 13 | 12.1 | 12.8 | 14 | 15.8 | 18.7 | 22.1 | 24.7 | 25.3 | 23.1 | 19.1 | 15.1 | 12.6 | 247.6 | 247.6 | S | 7 | 12 | -4 | IV | Málaga | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Melilla | 9469 | 11750 | 15015 | 18421 | 21368 | 23102 | 22807 | 21044 | 16370 | 13269 | 10127 | 8569 | 40 | 36.43 | 36.72 |  |  |  |  | 13.2 | 13.8 | 14.6 | 15.9 | 18.3 | 21.5 | 24.4 | 25.3 | 23.5 | 20 | 16.6 | 14.1 | 225 | 225 | S | 7 | 10 | -1 | V | Melilla | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Murcia | 8778 | 11667 | 14329 | 17912 | 21939 | 23184 | 23453 | 21059 | 16572 | 13071 | 9495 | 7767 | 42 | 37.59 | 37.98 | 14 | 59 | 36 | -1 | 10.6 | 11.4 | 12.6 | 14.5 | 17.4 | 21 | 23.9 | 24.6 | 22.6 | 18.7 | 14.3 | 11.3 | 432.5 | 432.5 | SO | 1 | 10 | -5 | IV | Murcia | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Nijar | 9241 | 11952 | 16628 | 19678 | 23936 | 25581 | 25657 | 22381 | 18209 | 14025 | 9486 | 8107 | 356 | 36.58 | 36.58 |  | 70 | 32 | 8 | 11 | 12.5 | 15.3 | 16.7 | 20.2 | 25.1 | 27.3 | 27.6 | 23.7 | 20 | 14.6 | 11.7 |  | 1117 |  |  |  |  | V | Nijar | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Olula | 8262 | 11639 | 16552 | 19512 | 23619 | 25315 | 25624 | 22276 | 18025 | 13802 | 8715 | 7070 | 487 | 37.21 | 37.21 |  |  |  |  | 11.1 | 12.7 | 15.5 | 17 | 20.5 | 25.4 | 27.7 | 27.9 | 24 | 20.1 | 14.7 | 11.8 | [6 empty] | V | Olula | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Orense | 4979 | 7385 | 11703 | 15530 | 17956 | 20630 | 21980 | 20886 | 15587 | 9571 | 5966 | 4317 |  |  |  | 9 | 55 | 33 | -3 | 7.3 | 9.3 | 10.7 | 12.4 | 15.2 | 19.3 | 21.9 | 21.7 | 19.8 | 15 | 10.6 | 8.2 | 910.4 | 967.4 | SO | 18 | 11 | -8 | II | Orense | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Oviedo | 4481 | 6731 | 9559 | 11983 | 15225 | 16904 | 17276 | 15260 | 12405 | 8551 | 5324 | 3896 | 232 | 43.22 | 43.37 | 9 | 70 | 26 | -2 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 14.6 | 17.3 | 19.7 | 19.9 | 18.8 | 16 | 11.8 | 9.6 | 978.6 | 1200.3 | NE | 1 | 10 | -11 | I | Oviedo | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Palencia | 5853 | 9618 | 13507 | 17865 | 22322 | 25126 | 27117 | 24039 | 17096 | 11540 | 7548 | 4831 | 734 | 42 | 42 | 16 | 45 | 30 | -6 | 4.1 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 13 | 17.2 | 20.7 | 20.3 | 17.9 | 13 | 7.6 | 4.4 | 1483.4 | 1781.5 | NE | 1 | 10 | -14 | II | Palencia | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
Pamplona | 5279 | 8284 | 12386 | 15250 | 18700 | 22758 | 24239 | 21110 | 16529 | 10632 | 6435 | 4705 | 734 | 42 | 42 | 12 | 51 | 32 | -5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.9 | 13.3 | 17.3 | 20.5 | 20.3 | 18.2 | 13.7 | 8.3 | 5.7 | 1303.9 | 1534.6 | N | 8 | 10 | -16 | II | Pamplona | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
Pontevedra | 5916 | 8232 | 12982 | 17629 | 20052 | 24529 | 25504 | 23126 | 16748 | 11504 | 7223 | 5496 | 19 | 42.26 | 42.43 | 12 | 62 | 27 | 0 | 9.9 | 10.7 | 11.9 | 13.6 | 15.4 | 18.8 | 20.7 | 20.5 | 19.1 | 16.1 | 12.6 | 10.3 | 791.4 | 891 | N | 12 | 10 | -4 | I | Pontevedra | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Roquetas | 8982 | 11596 | 16016 | 19120 | 23191 | 25009 | 24832 | 21700 | 17575 | 13525 | 9068 | 7833 | 12 | 36.45 | 36.45 |  | 70 |  |  | 13.9 | 14.8 | 16.7 | 18.1 | 20.9 | 24.9 | 26.8 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 17.1 | 14.5 |  | 578 |  |  | 12 |  | V | Roquetas | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Salamanca | 6627 | 10033 | 14200 | 18064 | 22565 | 25276 | 27134 | 24480 | 17751 | 12136 | 7880 | 5724 | 803 | 40.58 | 40.97 | 18 | 46 | 34 | -7 | 3.7 | 5.3 | 7.3 | 9.6 | 13.4 | 17.8 | 21 | 20.3 | 17.5 | 12.3 | 7 | 4.1 | 1425.2 | 1662.2 | O | 10 | 10 | -16 | III | Salamanca | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
Santander | 4481 | 6731 | 9559 | 11983 | 15225 | 16904 | 17276 | 15260 | 12405 | 8551 | 5324 | 3896 | 69 | 43.28 | 43.47 | 7 | 74 | 25 | 2 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 14.6 | 17.3 | 19.7 | 19.9 | 18.8 | 16 | 11.8 | 9.6 | 634.1 | 724.1 | O | 20 | 10 | -4 | I | Santander | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Segovia | 6167 | 8618 | 12494 | 15709 | 19772 | 22997 | 25880 | 23296 | 17004 | 11023 | 7060 | 5363 | 1002 | 40.57 | 40.95 | 17 | 35 | 33 | -6 | 4.1 | 5.2 | 7.1 | 9.1 | 13.1 | 17.7 | 21.6 | 21.2 | 17.9 | 12.6 | 7.3 | 4.3 | 1534.1 | 1366.1 | O | 9 | 10 | -17 | III | Segovia | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4
Sevilla | 9142 | 12232 | 16010 | 19769 | 24142 | 25892 | 27240 | 24814 | 19177 | 14296 | 10213 | 8303 | 30 | 37.23 | 37.38 | 18 | 43 | 40 | 1 | 10.6 | 11.9 | 14 | 16 | 19.6 | 23.4 | 26.9 | 26.8 | 24.4 | 19.5 | 14.3 | 11.1 | 438.4 | 438.4 | SO | 10 | 12 | -6 | V | Sevilla | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Soria | 6035 | 8600 | 12509 | 16183 | 20430 | 24049 | 26143 | 22916 | 16401 | 10810 | 6916 | 5492 | 1063 | 41.46 | 41.77 | 18 | 45 | 29 | -7 | 2.9 | 4 | 5.8 | 8 | 11.7 | 16.1 | 19.9 | 19.5 | 16.5 | 11.3 | 6.2 | 3.4 | 1609.1 | 1977.6 | VARIA | 15 | 10 | -16 | III | Soria | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4
Tarragona | 7875 | 10471 | 14970 | 18466 | 21418 | 23529 | 24680 | 21264 | 16857 | 12340 | 8611 | 7093 | 60 | 41.07 | 41.12 | 7 | 68 | 26 | 1 | 10 | 11.3 | 13.1 | 15.3 | 18.4 | 22.2 | 25.3 | 25.3 | 22.7 | 18.4 | 13.5 | 10.7 | 583.7 | 625.7 | S | 5 | 10 | -7 | III | Tarragona | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Tenerife | 13303 | 16585 | 19461 | 22621 | 24575 | 25358 | 26244 | 25124 | 21929 | 17881 | 14372 | 12438 | 37 | 28.28 | 28.47 | 8 | 55 | 22 | 15 | 17.9 | 18 | 18.6 | 19.1 | 20.5 | 22.2 | 24.5 | 25.1 | 24.4 | 22.4 | 20.8 | 18.8 | 241.1 | 259.1 | N | 18 | 10 | 3 | V | Tenerife | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Teruel | 7176 | 10136 | 13713 | 17693 | 20305 | 22601 | 25025 | 22591 | 17391 | 12682 | 8546 | 5881 | 915 | 40.21 | 40.35 | 14 | 55 | 32 | -8 | 3.8 | 4.8 | 6.8 | 9.3 | 12.6 | 17.5 | 21.3 | 20.6 | 17.9 | 12.1 | 7 | 4.5 | 1509.6 | 1801.7 | SO | 1 | 10 | -14 | III | Teruel | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4
Toledo | 7770 | 10460 | 15639 | 18192 | 22712 | 26048 | 27497 | 24589 | 18250 | 12715 | 8023 | 6357 | 540 | 39.51 | 39.85 | 16 | 34 | 34 | -4 | 6.1 | 8.1 | 10.9 | 12.7 | 16.8 | 22.5 | 26.5 | 25.7 | 22.6 | 16.2 | 10.7 | 7.1 | 1089 | 1158 | E | 5 | 10 | -9 | IV | Toledo | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Valencia | 8350 | 10927 | 14993 | 18492 | 21670 | 23172 | 24363 | 21858 | 17603 | 12829 | 9004 | 7374 | 10 | 39.29 | 39.48 | 11.4 | 68 | 32 | 0 | 10.4 | 11.4 | 12.6 | 14.5 | 17.4 | 21.1 | 24 | 24.5 | 22.3 | 18.3 | 13.7 | 10.9 | 509.9 | 515.9 | O | 10 | 10 | -8 | IV | Valencia | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Valladolid | 5385 | 8945 | 13707 | 17619 | 21802 | 24746 | 26865 | 24195 | 17274 | 11423 | 6724 | 4618 | 694 | 41.39 | 41.65 | 13 | 45 | 33 | -5 | 4.1 | 6.1 | 8.1 | 9.9 | 13.3 | 18 | 21.5 | 21.3 | 18.6 | 12.9 | 7.7 | 4.8 | 1444.1 | 1708.8 | SO | 10 | 10 | -16 | II | Valladolid | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
Velezrubio | 9201 | 11891 | 16805 | 19854 | 24012 | 25754 | 25952 | 22906 | 18540 | 13939 | 9382 | 8010 | 839 | 37.38 | 37.38 |  | 50 | 29 | -2 | 8.6 | 10.5 | 13.7 | 15.3 | 19.3 | 24.7 | 27.2 | 27.1 | 22.6 | 18.4 | 12.4 | 9.4 |  | 1572 |  |  | 10 |  | V | Velezrubio | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Vera | 9068 | 11747 | 16423 | 19573 | 23526 | 25150 | 25286 | 21967 | 17960 | 13680 | 9191 | 7898 | 95 | 37.15 | 37.15 |  |  | 32 | 7 | 13.1 | 14.4 | 16.7 | 18.3 | 21.3 | 25.6 | 27.7 | 28.3 | 25 | 21.5 | 16.6 | 13.8 |  | 694 |  |  | 11 |  | V | Vera | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8
Vitoria | 5214 | 7980 | 11092 | 14313 | 18372 | 20986 | 21421 | 19252 | 14517 | 10085 | 5974 | 4268 | 542 | 42.51 | 42.85 | 13 | 70 | 26 | -4 | 4.6 | 6 | 7.2 | 9.2 | 12.4 | 15.6 | 18.3 | 18.5 | 16.5 | 12.7 | 7.5 | 5 | 1313.8 | 1599.6 | NE | 7 | 10 | -18 | I | Vitoria | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
Vizcaya | 4481 | 6731 | 9559 | 11983 | 15225 | 16904 | 17276 | 15260 | 12405 | 8551 | 5324 | 3896 | 32 | 43.18 | 43.3 | 8 | 71 | 30 | 0 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 14.6 | 17.3 | 19.7 | 19.9 | 18.8 | 16 | 11.8 | 9.6 | 735.9 | 819.9 | NE | 7 | 10 | -8 | I | Vizcaya | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6
Zamora | 6083 | 9780 | 14107 | 18409 | 22110 | 25022 | 26872 | 23940 | 17612 | 11915 | 7563 | 5271 | 649 | 41.3 | 41.5 | 18 | 65 | 32 | -6 | 4.3 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 14 | 18.5 | 21.8 | 21.3 | 18.7 | 13.4 | 8.1 | 4.9 | 1303.9 | 1501 | O | 11 | 10 | -14 | III | Zamora | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
Zaragoza | 6402 | 9782 | 13797 | 17380 | 21520 | 23846 | 25310 | 22488 | 16510 | 11645 | 7457 | 5664 | 200 | 41.39 | 41.65 | 14 | 57 | 34 | -3 | 6.2 | 8 | 10.3 | 12.8 | 16.8 | 21 | 24.3 | 23.8 | 20.7 | 15.4 | 9.7 | 6.5 | 1069.5 | 1150.7 | NO | 15 | 10 | -11 | IV | Zaragoza | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5
AGUA CALIENTE SANITARIA
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
QP | 50 |  | C P,P | 1 |  | C P | 1759.0833 |  | C MIN | #REF!
QS | #REF! |  | C P,S | 0.9 |  | C S | #REF!
FR'/FR | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
M | 1.395 | 1.26 | 1.395 | 1.35 | 1.395 | 1.35 | 0.78469 | 1.395 | 1.35 | 1.395 | 1.35 | 1.395
INCR. TEMP. | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52
ENER. NEC. | 72.54 | 64.26 | 68.355 | 63.45 | 64.17 | 60.75 | 34.5262 | 62.775 | 62.1 | 65.565 | 66.15 | 72.54
X | 78.8427 | 79.6835 | 82.2019 | 84.3608 | 83.4584 | 82.6158 | 145.8513 | 80.0184 | 79.3539 | 80.3436 | 80.9175 | 78.1511 | K1
XC | 78.8427 | 79.6835 | 82.2019 | 84.3608 | 83.4584 | 82.6158 | 145.8513 | 80.0184 | 79.3539 | 80.3436 | 80.9175 | 78.1511 | K2
X'C | 80.2813 | 83.6218 | 92.4148 | 100.6247 | 100.2361 | 100.062 | 178.8286 | 94.0362 | 90.7136 | 91.3048 | 89.435 | 78.6767 | D2
Y | 17.6586 | 22.7044 | 27.6247 | 29.8266 | 34.6521 | 37.2445 | 70.6477 | 37.9674 | 36.0729 | 25.0396 | 21.691 | 16.1268 | D1
F | 66.5435 | 155.8534 | 304.0683 | 394.9119 | 647.6376 | 820.7654 | 6476.9336 | 872.4126 | 736.4379 | 218.7633 | 135.0528 | 49.0786
PISCINA
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
CONDUCCIÓN | 7740.576 | 6683.04 | 6602.256 | 5452.92 | 4154.868 | 2037.96 | 284.58 | 0 | 1046.52 | 3358.044 | 5397.84 | 7228.332
CONVECCIÓN | 10474.5474 | 9043.4897 | 8934.1728 | 7378.8913 | 5622.3674 | 2757.7675 | 385.0937 | 0 | 1416.1509 | 4544.1051 | 7304.3571 | 9781.3789
RADIACIÓN | 13046.3893 | 11530.2592 | 12102.9861 | 10920.0509 | 10001.277 | 7901.2809 | 6473.1534 | 6203.844 | 6987.1097 | 9295.3802 | 10872.9603 | 12624.54
PERD. AGUA | 761.67 | 649.74 | 634.725 | 532.35 | 507.78 | 450.45 | 423.15 | 465.465 | 491.4 | 550.095 | 614.25 | 761.67
PERD. EVAP. | 20829.5932 | 18617.681 | 20043.4636 | 18597.4155 | 17595.9384 | 13914.4981 | 10155.955 | 9344.2654 | 11801.9772 | 16499.9906 | 18545.341 | 20498.1017
GAN. AP. SOL. | -7720.4239 | -9055.9456 | -12669.5969 | -15348.6086 | -19167.6204 | -20092.7799 | -21024.6524 | -18809.3991 | -14655.277 | -11341.5569 | -8090.1495 | -7024.6326
TS | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
RZ | 0.74412 | 0.74555 | 0.75118 | 0.76072 | 0.78072 | 0.81173 | 0.83605 | 0.83611 | 0.82076 | 0.79317 | 0.76967 | 0.75434
| -0.74412 | -0.74555 | -0.75118 | -0.76072 | -0.78072 | -0.81173 | -0.83605 | -0.83611 | -0.82076 | -0.79317 | -0.76967 | -0.75434
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TS | 45.5189 | 44.6716 | 43.3088 | 42.1752 | 41.8744 | 41.3298 | 43.7879 | 45.7336 | 46.8936 | 43.8065 | 46.7633 | 47.6851
RZ | 0.6807 | 0.68201 | 0.68716 | 0.69589 | 0.71418 | 0.74255 | 0.7648 | 0.76485 | 0.75081 | 0.72557 | 0.70407 | 0.69005
| 0.063419 | 0.063541 | 0.06402 | 0.064834 | 0.066538 | 0.069181 | 0.071254 | 0.071259 | 0.06995 | 0.067599 | 0.065597 | 0.06429
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 43.8553 | 43.0803 | 41.8337 | 40.7966 | 40.5215 | 40.0233 | 42.2719 | 44.0518 | 45.1129 | 42.289 | 44.9937 | 45.837
RZ | 0.6861 | 0.68743 | 0.69261 | 0.70141 | 0.71985 | 0.74845 | 0.77087 | 0.77092 | 0.75677 | 0.73133 | 0.70967 | 0.69553
| -0.0054049 | -0.0054154 | -0.0054562 | -0.0055256 | -0.0056708 | -0.0058961 | -0.0060727 | -0.0060732 | -0.0059616 | -0.0057612 | -0.0055906 | -0.0054792
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0.6861 | 0.68743 | 0.69261 | 0.70141 | 0.71985 | 0.74845 | 0.77087 | 0.77092 | 0.75677 | 0.73133 | 0.70967 | 0.69553
TS | 43.9971 | 43.2159 | 41.9594 | 40.9141 | 40.6368 | 40.1346 | 42.4011 | 44.1951 | 45.2647 | 42.4183 | 45.1445 | 45.9945
RZ | 0.68564 | 0.68696 | 0.69215 | 0.70094 | 0.71937 | 0.74795 | 0.77035 | 0.77041 | 0.75626 | 0.73084 | 0.70919 | 0.69507
| 0.00046065 | 0.00046153 | 0.00046502 | 0.00047092 | 0.0004833 | 0.0005025 | 0.00051756 | 0.0005176 | 0.00050809 | 0.00049101 | 0.00047647 | 0.00046698
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 43.985 | 43.2044 | 41.9487 | 40.9041 | 40.627 | 40.1251 | 42.3901 | 44.1829 | 45.2518 | 42.4073 | 45.1317 | 45.9811
RZ | 0.68568 | 0.687 | 0.69219 | 0.70098 | 0.71941 | 0.74799 | 0.7704 | 0.77045 | 0.7563 | 0.73088 | 0.70923 | 0.69511
| -3.9259e-05 | -3.9335e-05 | -3.9632e-05 | -4.0135e-05 | -4.119e-05 | -4.2827e-05 | -4.411e-05 | -4.4113e-05 | -4.3303e-05 | -4.1847e-05 | -4.0608e-05 | -3.9799e-05
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 43.9861 | 43.2054 | 41.9496 | 40.9049 | 40.6278 | 40.1259 | 42.391 | 44.184 | 45.2529 | 42.4082 | 45.1328 | 45.9822
RZ | 0.68568 | 0.687 | 0.69218 | 0.70098 | 0.71941 | 0.74798 | 0.77039 | 0.77045 | 0.7563 | 0.73088 | 0.70923 | 0.6951
| 3.3459e-06 | 3.3524e-06 | 3.3777e-06 | 3.4206e-06 | 3.5105e-06 | 3.65e-06 | 3.7593e-06 | 3.7596e-06 | 3.6906e-06 | 3.5665e-06 | 3.4608e-06 | 3.3919e-06
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 43.986 | 43.2053 | 41.9495 | 40.9049 | 40.6278 | 40.1259 | 42.391 | 44.1839 | 45.2528 | 42.4081 | 45.1327 | 45.9821
RZ | 0.68568 | 0.687 | 0.69218 | 0.70098 | 0.71941 | 0.74799 | 0.77039 | 0.77045 | 0.7563 | 0.73088 | 0.70923 | 0.6951
| -2.8516e-07 | -2.8571e-07 | -2.8787e-07 | -2.9153e-07 | -2.9919e-07 | -3.1108e-07 | -3.204e-07 | -3.2042e-07 | -3.1453e-07 | -3.0396e-07 | -2.9496e-07 | -2.8908e-07
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS | 43.986 | 43.2053 | 41.9495 | 40.9049 | 40.6278 | 40.1259 | 42.391 | 44.1839 | 45.2528 | 42.4081 | 45.1327 | 45.9821
RZ | 0.68568 | 0.687 | 0.69218 | 0.70098 | 0.71941 | 0.74799 | 0.77039 | 0.77045 | 0.7563 | 0.73088 | 0.70923 | 0.6951
| 2.4304e-08 | 2.435e-08 | 2.4534e-08 | 2.4846e-08 | 2.5499e-08 | 2.6512e-08 | 2.7306e-08 | 2.7308e-08 | 2.6807e-08 | 2.5906e-08 | 2.5138e-08 | 2.4638e-08
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RZ DEFIN. | 0.6861 | 0.68743 | 0.69261 | 0.70141 | 0.71985 | 0.74845 | 0.77087 | 0.77092 | 0.75677 | 0.73133 | 0.70967 | 0.69553
L(M) | 188653231.5593 | 156617344.9147 | 149008667.9806 | 115088019.8011 | 78227071.523 | 29131157.9817 | -13805370.8796 | -11686547.1909 | 29627341.4915 | 95747322.4708 | 144814423.3996 | 183374050.1466
R1(M) | 14885533.5286 | 14469079.0662 | 16500145.83 | 16414246.4195 | 18159316.4348 | 18384779.6031 | 20348205.9837 | 20692793.4715 | 19274954.1479 | 15277133.1182 | 15323780.4114 | 14470373.958
| 45132.352 | 37468.2643 | 35648.0067 | 27533.0191 | 18714.6104 | 6969.1766 | -3302.7203 | -2795.8247 | 7087.8807 | 22906.058 | 34644.5989 | 43869.39
| 3561.1324 | 3461.5022 | 3947.4033 | 3926.8532 | 4344.3341 | 4398.2726 | 4867.9919 | 4950.4291 | 4611.233 | 3654.8165 | 3665.9762 | 3461.812
F | 0.078904 | 0.092385 | 0.11073 | 0.14262 | 0.23214 | 0.6311 | -1.4739 | -1.7707 | 0.65058 | 0.15956 | 0.10582 | 0.078912
% | 7.8904 | 9.2385 | 11.0733 | 14.2623 | 23.2136 | 63.1104 | -147.3934 | -177.0651 | 65.058 | 15.9557 | 10.5817 | 7.8912
RADIACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
INCL | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
INCL.RAD | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854
SINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
CINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
Orientación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 43.47
LT.RAD | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7587
SLT | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798 | 0.68798
CLT | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573 | 0.72573
TLT | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
LT.INCLRAD | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704 | -0.026704
SLTINCL | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267 | -0.0267
CLTINCL | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964 | 0.99964
TLTINCL | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671 | -0.02671
COS37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
RAD23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
D | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
ALBEDO | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
RAD.360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
D.RAD | -0.37122 | -0.23194 | -0.049193 | 0.16433 | 0.32799 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24056 | 0.038683 | -0.045709 | -0.3342 | -0.40728
SDE | -0.36275 | -0.22986 | -0.049173 | 0.16359 | 0.32214 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038674 | -0.045693 | -0.32801 | -0.39611
CDE | 0.93189 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94467 | 0.9182
W1 | 0.36902 | 0.2239 | 0.046671 | -0.1572 | -0.32257 | -0.40855 | -0.37375 | -0.23255 | -0.036689 | 0.043361 | 0.32916 | 0.40896
W1 | 68.3449 | 77.0617 | 87.3248 | -80.9557 | -71.1813 | -65.8863 | -68.053 | -76.5526 | -87.8972 | 87.5146 | 70.7821 | 65.8606
W1 | 68.3449 | 77.0617 | 87.3248 | 99.0443 | 108.8187 | 114.1137 | 111.947 | 103.4474 | 92.1028 | 87.5146 | 70.7821 | 65.8606
W1.RAD | 1.1928 | 1.345 | 1.5241 | 1.7287 | 1.8992 | 1.9917 | 1.9538 | 1.8055 | 1.6075 | 1.5274 | 1.2354 | 1.1495
W2 | -0.010397 | -0.0063085 | -0.001315 | 0.0044291 | 0.0090887 | 0.011511 | 0.010531 | 0.0065523 | 0.0010337 | -0.0012217 | -0.0092743 | -0.011523
W2 | -89.4041 | -89.6383 | -89.9244 | 89.746 | 89.479 | 89.3402 | 89.3964 | 89.6244 | 89.9406 | -89.9298 | -89.4684 | -89.3396
W2 | 90.5959 | 90.3617 | 90.0756 | 89.746 | 89.479 | 89.3402 | 89.3964 | 89.6244 | 89.9406 | 90.0702 | 90.5316 | 90.6604
W2.RAD | 1.5812 | 1.5771 | 1.5721 | 1.5664 | 1.5617 | 1.5593 | 1.5603 | 1.5642 | 1.5698 | 1.572 | 1.5801 | 1.5823
H0 | 0.33088 | 0.47567 | 0.67251 | 0.90161 | 1.0712 | 1.1506 | 1.1193 | 0.98145 | 0.76747 | 0.67628 | 0.36859 | 0.29485
H0 | 12704.7521 | 18110.28 | 25265.6578 | 33289.3101 | 38961.2076 | 41458.3567 | 40310.1494 | 35651.3984 | 28305.3844 | 25110.8605 | 14033.4287 | 11319.6768
K1 | 0.3527 | 0.37167 | 0.37834 | 0.35997 | 0.39077 | 0.40773 | 0.42858 | 0.42803 | 0.43826 | 0.34053 | 0.37938 | 0.34418
K(I) | 0.3527 | 0.37167 | 0.37834 | 0.35997 | 0.39077 | 0.40773 | 0.42858 | 0.42803 | 0.43826 | 0.34053 | 0.37938 | 0.34418
H1 | 0.52008 | 0.49641 | 0.48844 | 0.51083 | 0.47405 | 0.45537 | 0.43376 | 0.4343 | 0.42418 | 0.53612 | 0.48721 | 0.53124
R | 0.33088 | 0.47567 | 0.67251 | 0.90161 | 1.0712 | 1.1506 | 1.1193 | 0.98145 | 0.76747 | 0.67628 | 0.36859 | 0.29485
R | 2.6516 | 2.0107 | 1.486 | 1.0862 | 0.87085 | 0.78348 | 0.81719 | 0.97905 | 1.2994 | 1.478 | 2.4486 | 2.8821
H | 1.7458 | 1.4656 | 1.2064 | 0.99665 | 0.89194 | 0.84468 | 0.86225 | 0.95383 | 1.1396 | 1.1725 | 1.7008 | 1.8337
OM | -0.17647 | -0.11182 | -0.023921 | 0.079581 | 0.15671 | 0.19253 | 0.17843 | 0.1159 | 0.018814 | -0.022228 | -0.15957 | -0.1927
OM | 0.0096857 | 0.0061374 | 0.0013129 | -0.0043679 | -0.0086012 | -0.010567 | -0.0097932 | -0.0063613 | -0.0010326 | 0.00122 | 0.0087581 | 0.010576
OM | 0.38908 | 0.40236 | 0.40795 | 0.39727 | 0.37682 | 0.36331 | 0.36896 | 0.38904 | 0.40579 | 0.40792 | 0.39336 | 0.3844
OM | 0.74874 | 0.77797 | 0.79342 | 0.77802 | 0.74219 | 0.71774 | 0.72801 | 0.76387 | 0.79144 | 0.79346 | 0.75795 | 0.73877
OM | 41.519 | 38.9247 | 37.4933 | 38.9205 | 42.0814 | 44.1313 | 43.2805 | 40.1932 | 37.6793 | 37.4898 | 40.7161 | 42.3728
TRR | 0.68003 | 0.64421 | 0.58767 | 0.49709 | 0.47915 | 0.47174 | 0.50098 | 0.54148 | 0.6123 | 0.54533 | 0.68855 | 0.68753
TRR | 0.90401 | 0.89887 | 0.89207 | 0.88245 | 0.87874 | 0.87706 | 0.87919 | 0.88381 | 0.89215 | 0.8891 | 0.90393 | 0.90534
TRR | 0.9298 | 0.92466 | 0.91787 | 0.90824 | 0.90454 | 0.90286 | 0.90499 | 0.90961 | 0.91795 | 0.9149 | 0.92973 | 0.93114
| 7822.8142 | 9864.7342 | 11531.8168 | 11942.8136 | 13579.7717 | 14278.4051 | 14896.2864 | 14555.5187 | 14136.5515 | 10026.0568 | 9054.8355 | 7144.2292
FNTR | 0.9752 | 0.9762 | 0.97668 | 0.9762 | 0.97493 | 0.97368 | 0.97426 | 0.97575 | 0.97662 | 0.97668 | 0.97554 | 0.97478
FNTA | 0.95662 | 0.95514 | 0.95487 | 0.95514 | 0.95708 | 0.95907 | 0.9582 | 0.95572 | 0.95488 | 0.95487 | 0.95604 | 0.95734
RADIACIÓN PISCINA
RAD | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453 | 0.017453
INCL | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
INCL.RAD | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7854
SINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
CINCL | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711 | 0.70711
Orientación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LT | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85
LT.RAD | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316 | 0.64316
SLT | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972 | 0.59972
CLT | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021 | 0.80021
TLT | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946 | 0.74946
LT.INCLRAD | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224 | -0.14224
SLTINCL | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177 | -0.14177
CLTINCL | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9899
TLTINCL | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321 | -0.14321
COS37.5 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
RAD23.45 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928 | 0.40928
D | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
ALBEDO | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
IOEXT | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8 | 4870.8
PI.24IOEXT | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171 | 37210.171
RAD.360 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214 | 0.017214
D.RAD | -0.37122 | -0.23194 | -0.049193 | 0.16433 | 0.32799 | 0.40691 | 0.37555 | 0.24056 | 0.038683 | -0.045709 | -0.3342 | -0.40728
SDE | -0.36275 | -0.22986 | -0.049173 | 0.16359 | 0.32214 | 0.39578 | 0.36678 | 0.23825 | 0.038674 | -0.045693 | -0.32801 | -0.39611
CDE | 0.93189 | 0.97322 | 0.99879 | 0.98653 | 0.94669 | 0.91835 | 0.93031 | 0.9712 | 0.99925 | 0.99896 | 0.94467 | 0.9182
W1 | 0.29174 | 0.17701 | 0.036898 | -0.12428 | -0.25502 | -0.32299 | -0.29548 | -0.18385 | -0.029006 | 0.034281 | 0.26023 | 0.32332
W1 | 73.0376 | 79.8041 | 87.8852 | -82.8608 | -75.2249 | -71.1558 | -72.8135 | -79.4056 | -88.3376 | 88.0353 | 74.9161 | 71.1362
W1 | 73.0376 | 79.8041 | 87.8852 | 97.1392 | 104.7751 | 108.8442 | 107.1865 | 100.5944 | 91.6624 | 88.0353 | 74.9161 | 71.1362
W1.RAD | 1.2747 | 1.3928 | 1.5339 | 1.6954 | 1.8287 | 1.8997 | 1.8708 | 1.7557 | 1.5998 | 1.5365 | 1.3075 | 1.2416
W2 | -0.055748 | -0.033825 | -0.0070507 | 0.023748 | 0.048732 | 0.06172 | 0.056462 | 0.035132 | 0.0055427 | -0.0065506 | -0.049726 | -0.061781
W2 | -86.804 | -88.0614 | -89.5958 | 88.639 | 87.2066 | 86.4613 | 86.763 | 87.9865 | 89.6822 | -89.6245 | -87.1495 | -86.4577
W2 | 93.196 | 91.9386 | 90.4042 | 88.639 | 87.2066 | 86.4613 | 86.763 | 87.9865 | 89.6822 | 90.3755 | 92.8505 | 93.5423
W2.RAD | 1.6266 | 1.6046 | 1.5779 | 1.547 | 1.522 | 1.509 | 1.5143 | 1.5357 | 1.5653 | 1.5774 | 1.6206 | 1.6326
H0 | 0.43594 | 0.57447 | 0.75346 | 0.94964 | 1.0858 | 1.1464 | 1.1227 | 1.0148 | 0.83638 | 0.7568 | 0.47268 | 0.40035
H0 | 16738.8537 | 21871.8438 | 28307.0977 | 35062.7937 | 39490.5036 | 41305.8628 | 40434.4234 | 36862.0429 | 30846.7032 | 28100.5922 | 17996.1135 | 15370.0343
K1 | 0.58068 | 0.57713 | 0.5635 | 0.56949 | 0.61108 | 0.63284 | 0.65464 | 0.64242 | 0.61809 | 0.50814 | 0.58485 | 0.57541
K(I) | 0.58068 | 0.57713 | 0.5635 | 0.56949 | 0.61108 | 0.63284 | 0.65464 | 0.64242 | 0.61809 | 0.50814 | 0.58485 | 0.57541
H1 | 0.30558 | 0.30825 | 0.31858 | 0.31403 | 0.28268 | 0.26613 | 0.2492 | 0.25874 | 0.27738 | 0.36203 | 0.30244 | 0.30956
R | 0.43594 | 0.57447 | 0.75346 | 0.94964 | 1.0858 | 1.1464 | 1.1227 | 1.0148 | 0.83638 | 0.7568 | 0.47268 | 0.40035
R | 2.1744 | 1.7295 | 1.3255 | 0.99028 | 0.79805 | 0.71762 | 0.74882 | 0.8957 | 1.1724 | 1.319 | 2.0389 | 2.3226
H | 1.8001 | 1.4888 | 1.2044 | 0.97663 | 0.84303 | 0.78309 | 0.80421 | 0.91408 | 1.1132 | 1.1798 | 1.7097 | 1.8971
OM | -0.15383 | -0.097477 | -0.020853 | 0.069373 | 0.13661 | 0.16784 | 0.15554 | 0.10103 | 0.0164 | -0.019377 | -0.1391 | -0.16798
OM | 0.051426 | 0.032586 | 0.0069711 | -0.023191 | -0.045668 | -0.056108 | -0.051997 | -0.033775 | -0.0054826 | 0.0064777 | 0.046501 | 0.056155
OM | 0.46975 | 0.46947 | 0.45533 | 0.41966 | 0.37931 | 0.35614 | 0.36562 | 0.4022 | 0.44309 | 0.45491 | 0.47057 | 0.46834
OM | 0.78327 | 0.7969 | 0.79136 | 0.75157 | 0.69781 | 0.66511 | 0.67861 | 0.72895 | 0.77927 | 0.791 | 0.78839 | 0.77726
OM | 38.4387 | 37.1651 | 37.6871 | 41.2734 | 45.7485 | 48.3094 | 47.2647 | 43.2015 | 38.8062 | 37.7211 | 37.9646 | 38.9899
TRR | 0.78215 | 0.74952 | 0.69933 | 0.64883 | 0.63439 | 0.62803 | 0.65311 | 0.67804 | 0.70958 | 0.66514 | 0.77572 | 0.78815
TRR | 0.90978 | 0.90519 | 0.8982 | 0.89058 | 0.88649 | 0.88355 | 0.88608 | 0.89086 | 0.89691 | 0.89585 | 0.90872 | 0.91083
TRR | 0.93558 | 0.93099 | 0.924 | 0.91637 | 0.91229 | 0.90935 | 0.91188 | 0.91666 | 0.92271 | 0.92165 | 0.93452 | 0.93663
| 17496.6109 | 18793.0487 | 19212.1272 | 19501.4475 | 20343.9253 | 20469.8857 | 21287.4179 | 21646.391 | 21225.0695 | 16846.4119 | 17994.1414 | 16778.0177
FNTR | 0.97637 | 0.97679 | 0.97662 | 0.97531 | 0.97229 | 0.96901 | 0.97053 | 0.97431 | 0.97624 | 0.97661 | 0.97652 | 0.97618
FNTA | 0.955 | 0.95487 | 0.95488 | 0.95643 | 0.96086 | 0.96372 | 0.96259 | 0.95812 | 0.9551 | 0.95488 | 0.95491 | 0.95516
N | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 270 | 319 | 349
N' | 17 | 47 | 75 | 105 | 135 | 162 | 198 | 228 | 258 | 288 | 318 | 344
Declinación | -20.9 | -13 | -2.4 | 9.4 | 18.8 | 23.1 | 21.2 | 13.5 | 2.2 | -9.6 | -18.9 | -23
PISCINA
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
N | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
CONDUCCIÓN
CONVECCIÓN
RADIACIÓN
PERD. AGUA
PERD. EVAP.
GAN. AP. SOL. | 6088.1057 | 7141.2599 | 9990.8821 | 12103.4742 | 15115.0378 | 15844.5922 | 16579.4402 | 14832.5547 | 11556.7327 | 8943.6277 | 6379.6608 | 5539.4246
Note on A75: Número de días del mes
Note on A76: Caudal circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]
Note on A77: Caudal circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]
Note on A78: Relación de los factores de eficiencia del sistema captador-intercambiador referida a la del captador
Note on A79: Consumo de agua [m3]
Note on A80: Incremento de temperatura [ºC]
Note on A81: Energía Necesaria [Mcal]
Note on A83: Medida de las pérdidas térmicas del colector
Note on A84: X corregida teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento
Note on A85: XC corregida teniendo en cuenta la temperatura de preparación y la temperatura de red del agua
Note on A86: Medida de la radiación solar media mensual que absorben los colectores
Note on A87: Cobertura solar
Note on A94: Número de días del mes
Note on A95: Pérdidas por Conducción [Mcal]
Note on A96: Pérdidas por Convección [Mcal]
Note on A97: Pérdidas por Radiación [Mcal]
Note on A98: Pérdidas por pérdidas de agua [Mcal]
Note on A99: Pérdidas por evaporación [Mcal]
Note on A100: Ganancias por aporte solar directo [Mcal]
Note on A331: Número de días del mes
Note on A332: Pérdidas por Conducción [Mcal]
Note on A333: Pérdidas por Convección [Mcal]
Note on A334: Pérdidas por Radiación [Mcal]
Note on A335: Pérdidas por pérdidas de agua [Mcal]
Note on A336: Pérdidas por evaporación [Mcal]
Note on A337: Ganancias por aporte solar directo [Mcal]
Note on D76: Calor específico del fluido primario [Kcal/(Kg·ºC)]
Note on D77: Calor específico del fluido secundario [Kcal/(Kg·ºC)]
Note on G76: Capacidad térmica del fluido primario [w/m2]
Note on G77: Capacidad térmica del fluido secundario [w/m2]
Note on J76: Capacidad térmica mínima [w/m2]

## DATOS IDAE
CÁLCULO DE LAS APORTACIONES DE UN SISTEMA DE CAPTADORES PLANOS POR EL MÉTODO F-CHART. DATOS DE RADIACIÓN IDAE
DATOS CLIMATICOS DE RADIACIÓN MEDIA DIARIA HORIZONTAL ITh [kJ/m2/día] |  | RADIACIÓN INCLINADA (Irradiación sobre Captadores β=45º, α= 0º) [kJ/m2/día] It (β,α)
6700 | 10500
8500 | 12000
8900
6000
6500
7200
6500
5100 |  |  | Factor Multiplicador
6800
8100
11200
8000
7000
7200
5900
7100
7800
6500
5500
7600
6100
6700
5400
5800
6000
5600
5100
6700
TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE [ºC] |  | TEMPERATURA MEDIA AGUA RED [ºC]

## DATOS F-CHART
CÁLCULO DE LAS APORTACIONES DE UN SISTEMA DE CAPTADORES PLANOS POR EL MÉTODO F-CHART. DATOS DE RADIACIÓN F-CHART
| DATOS CLIMATICOS DE RADIACIÓN MEDIA DIARIA HORIZONTAL ITh [kJ/m2/día] | [12 empty] | RADIACIÓN INCLINADA (Irradiación sobre Captadores β=45º, α= 0º) [kJ/m2/día]
Provincia | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Media Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Media Anual | Provincia
Albacete | 7236 | 10638 | 12360 | 17556 | 19636 | 22136 | 23892 | 20960 | 16330 | 15520 | 6778 | 5806 | 14904 | 12742.252 | 15940.4774 | 14697.5114 | 17368.7143 | 16940.2667 | 17874.2744 | 19710.4644 | 19497.2507 | 18306.7369 | 19177.0854 | 10761.221 | 10307.8382 | 16110.3411 | Albacete
Alicante | 9360 | 13540 | 16244 | 20746 | 23720 | 25870 | 26088 | 22446 | 18522 | 13386 | 9264 | 7502 | 17224 | 17540.6495 | 21315.9207 | 20082.6862 | 20629.2062 | 20282.7074 | 20563.1578 | 21302.7935 | 20794.3895 | 20946.5797 | 15960.0806 | 15959.5957 | 14257.009 | 19136.2313 | Alicante
Almería | 8918 | 12144 | 16748 | 20432 | 23404 | 24034 | 24534 | 22188 | 17962 | 13778 | 9796 | 7662 | 16800 | 15620.5552 | 17903.034 | 20340.1112 | 19982.5189 | 19748.2429 | 18946.685 | 19824.8985 | 20252.8174 | 19841.5402 | 16159.9579 | 16389.8822 | 13855.3649 | 18238.8007 | Almería
Ávila | 6558 | 10194 | 12044 | 16260 | 19716 | 21236 | 24406 | 22664 | 16578 | 11076 | 6454 | 5004 | 14349.1667 | 11869.0891 | 15739.3927 | 14606.9193 | 16250.3992 | 17233.7917 | 17414.6485 | 20411.01 | 21484.9108 | 19029.3975 | 13183.411 | 10639.7149 | 8967.0074 | 15569.141 | Ávila
Badajoz | 6656 | 9504 | 13150 | 17588 | 21266 | 23320 | 23906 | 21142 | 16496 | 11638 | 7872 | 5568 | 14842.1667 | 11328.8478 | 13773.4614 | 15787.0501 | 17382.3546 | 18305.3693 | 18752.368 | 19700.6552 | 19649.7643 | 18489.717 | 13632.7596 | 13102.7392 | 9672.0667 | 15798.0961 | Badajoz
Baleares | 8364 | 12720 | 14462 | 17818 | 22922 | 24902 | 25634 | 22224 | 17606 | 12918 | 8960 | 6472 | 16250.1667 | 15795.9757 | 20303.6726 | 17848.2842 | 17745.3068 | 19826.8396 | 20064.1272 | 21189.5997 | 20828.1637 | 20092.317 | 15582.2161 | 15899.234 | 12263.8538 | 18119.9659 | Baleares
Barcelona | 6196 | 10006 | 13606 | 18170 | 21272 | 22734 | 22358 | 18966 | 15196 | 11764 | 6906 | 5862 | 14419.6667 | 11316.8887 | 15677.3672 | 17095.8814 | 18460.4328 | 18701.3069 | 18693.0521 | 18870.4148 | 17967.4987 | 17395.9115 | 14334.2895 | 11983.7723 | 11602.824 | 16008.3033 | Barcelona
Burgos | 3708 | 7996 | 10780 | 14386 | 18110 | 21434 | 22964 | 20080 | 14452 | 10034 | 5170 | 2910 | 12668.6667 | 5589.463 | 12022.713 | 13119.5849 | 14453.1653 | 16039.3846 | 17799.0273 | 19516.9527 | 19236.6976 | 16623.8071 | 11997.9955 | 8298.5933 | 4269.7611 | 13247.2621 | Burgos
Cáceres | 6061 | 9614 | 14992 | 20273 | 23157 | 26877 | 31768 | 29218 | 22321 | 12749 | 7691 | 5852 | 17547.75 | 10180.3358 | 14180.7784 | 18597.0986 | 20366.0222 | 20011.4394 | 21530.9595 | 25903.089 | 27736.3038 | 26507.4795 | 15320.8374 | 12954.6605 | 10631.8569 | 18660.0718 | Cáceres
Cádiz | 8394 | 13264 | 16458 | 22270 | 25630 | 27322 | 27222 | 25710 | 20528 | 14594 | 9750 | 7878 | 18251.6667 | 14246.5058 | 19826.4188 | 19814.9995 | 21811.4714 | 21486.1728 | 21232.1977 | 21767.1214 | 23454.5189 | 22974.682 | 17187.1446 | 16108.699 | 14183.6817 | 19507.8011 | Cádiz
Canarias | 9766 | 11700 | 14880 | 17602 | 17844 | 15932 | 15358 | 14990 | 16624 | 12160 | 9650 | 7370 | 13656.3333 | 13900.8584 | 14509.3448 | 15876.7445 | 15783.1406 | 14174.8119 | 12168.0644 | 11998.3249 | 12742.874 | 16540.0124 | 12632.6118 | 13011.6539 | 10171.221 | 13625.8052 | Canarias
Castellón | 7604 | 12424 | 15634 | 18496 | 21158 | 23044 | 23364 | 20306 | 17170 | 12126 | 7766 | 6806 | 15491.5 | 14125.7641 | 19913.806 | 19702.6862 | 18547.6908 | 18382.5817 | 18715.891 | 19457.5334 | 19041.4673 | 19631.9264 | 14544.7597 | 13344.5085 | 13365.8424 | 17397.8715 | Castellón
Ciudad Real | 5948 | 10424 | 12642 | 16584 | 20720 | 23024 | 25764 | 22956 | 17426 | 10974 | 6493 | 4612 | 14797.25 | 9736.1501 | 15527.9088 | 15091.0843 | 16338.3287 | 17857.6809 | 18544.5085 | 21176.3706 | 21414.8306 | 19703.535 | 12729.5575 | 10142.4357 | 7408.032 | 15472.5352 | Ciudad Real
Córdoba | 7400 | 11094 | 14156 | 17224 | 19014 | 24266 | 25722 | 23414 | 17988 | 11894 | 8228 | 6236 | 15553 | 12623.9847 | 16365.863 | 16965.0616 | 16837.0169 | 16268.338 | 19293.3743 | 20927.6302 | 21617.8689 | 20136.6024 | 13795.5176 | 13462.8748 | 10887.6011 | 16598.4778 | Córdoba
Cuenca | 6040 | 9212 | 11800 | 15266 | 18680 | 20928 | 23788 | 21468 | 15982 | 11076 | 6394 | 4968 | 13800.1667 | 10364.5684 | 13625.8499 | 14131.6229 | 15100.4571 | 16262.6846 | 17098.9146 | 19814.2349 | 20192.4611 | 18113.1033 | 13073.616 | 10299.3766 | 8651.0173 | 14727.3255 | Cuenca
Gerona | 7238 | 10204 | 13624 | 15958 | 17958 | 17070 | 22052 | 18058 | 13652 | 10632 | 7400 | 5600 | 13287.1667 | 14330.708 | 16333.6976 | 17288.293 | 16128.7269 | 15863.1492 | 14276.3122 | 18707.2694 | 17157.7041 | 15496.2321 | 12803.6407 | 13437.2916 | 11191.3579 | 15251.1986 | Gerona
Granada | 6880 | 9670 | 12250 | 15872 | 18594 | 21006 | 23686 | 18806 | 15452 | 11206 | 7414 | 5510 | 13862.1667 | 11175.3619 | 13543.7832 | 14175.7005 | 15336.8625 | 15830.5248 | 16767.4964 | 19235.6824 | 17158.9075 | 16820.5264 | 12737.6873 | 11481.4461 | 8917.1288 | 14431.759 | Granada
Guadalajara | 4990 | 7658 | 9948 | 12998 | 16258 | 18372 | 23580 | 20474 | 14554 | 10034 | 5186 | 4166 | 12351.5 | 8083.4981 | 10860.6098 | 11597.7895 | 12748.9393 | 14227.5007 | 15173.1282 | 19740.5451 | 19321.6346 | 16392.7762 | 11698.9513 | 7830.3006 | 6849.0478 | 12877.0601 | Guadalajara
Guipúzcoa | 4762 | 6984 | 9546 | 10098 | 14434 | 14838 | 14922 | 12084 | 11542 | 9076 | 5226 | 3830 | 9778.5 | 8488.4704 | 10324.1584 | 11484.9024 | 9868.2168 | 12856.2488 | 12583.0882 | 12890.046 | 11357.0408 | 12968.1839 | 10770.206 | 8764.8041 | 6905.4408 | 10771.7339 | Guipúzcoa
Huelva | 7572 | 11858 | 15798 | 20796 | 24036 | 25632 | 26996 | 24840 | 20612 | 13088 | 8670 | 6684 | 17215.1667 | 12753.4659 | 17544.1637 | 19116.2609 | 20449.6779 | 20344.2559 | 20184.2752 | 21771.0478 | 22831.1816 | 23337.0003 | 15307.9939 | 14156.6667 | 11701.8477 | 18291.4865 | Huelva
Huesca | 6434 | 11472 | 14994 | 17614 | 20608 | 22330 | 23894 | 20734 | 15420 | 11370 | 6772 | 4966 | 14717.3333 | 12289.488 | 19078.9747 | 19439.0826 | 17982.4111 | 18227.2922 | 18482.8574 | 20252.9659 | 19857.0797 | 17864.6504 | 13917.8482 | 11990.2439 | 9513.3256 | 16574.685 | Huesca
Jaén | 6270 | 9906 | 14671 | 18057 | 20189 | 24411 | 26835 | 24285 | 19646 | 11620 | 7774 | 6311 | 15831.25 | 10037.9976 | 14149.9602 | 17661.521 | 17686.0892 | 17235.8199 | 19381.4717 | 21755.5452 | 22421.52 | 22233.3715 | 13400.719 | 12447.7971 | 11021.9662 | 16619.4816 | Jaén
La Coruña | 5172 | 7638 | 11078 | 14676 | 15016 | 16876 | 18172 | 14926 | 13356 | 8244 | 6268 | 3938 | 11280 | 9579.7141 | 11652.7819 | 13792.8509 | 14917.0461 | 13383.1074 | 14246.6305 | 15643.6891 | 14207.8001 | 15385.7788 | 9565.1811 | 11325.1836 | 7220.7775 | 12576.7118 | La Coruña
León | 5600 | 10726 | 13652 | 17314 | 19144 | 23574 | 24820 | 21668 | 15406 | 10630 | 6972 | 4216 | 14476.8333 | 10340.7249 | 17717.9315 | 17508.1287 | 17730.8844 | 16990.1805 | 19538.9683 | 21098.7838 | 20889.3162 | 17956.0996 | 12921.2955 | 12689.0059 | 7666.8039 | 16087.3436 | León
Lérida | 6078 | 12168 | 15592 | 19226 | 21954 | 24262 | 24638 | 21340 | 16740 | 11980 | 6302 | 4006 | 15357.1667 | 11149.4364 | 20334.4072 | 20214.4293 | 19684.5586 | 19345.241 | 19934.9458 | 20784.9367 | 20377.9322 | 19515.8304 | 14714.7286 | 10686.7246 | 6788.6229 | 16960.9828 | Lérida
Logroño | 5986 | 9630 | 13606 | 18254 | 21228 | 23572 | 25224 | 21396 | 16538 | 11808 | 6740 | 5024 | 14917.1667 | 11292.3217 | 15370.7254 | 17404.655 | 18760.3373 | 18829.3723 | 19519.8949 | 21412.801 | 20591.0985 | 19458.6971 | 14645.5839 | 12069.0398 | 9837.4219 | 16599.3291 | Logroño
Lugo | 3868 | 7238 | 8590 | 13566 | 13836 | 16734 | 17034 | 15242 | 11302 | 9146 | 5342 | 3156 | 10421.1667 | 6143.795 | 10733.0734 | 10027.5091 | 13636.5013 | 12295.7951 | 14098.3789 | 14645.568 | 14482.8155 | 12602.2353 | 10819.3541 | 8926.4677 | 5031.0755 | 11120.2141 | Lugo
Madrid | 6362 | 9798 | 14150 | 19552 | 21184 | 23530 | 25874 | 22986 | 16118 | 10762 | 7326 | 6263 | 15325.4167 | 11283.2715 | 14873.9951 | 17629.2938 | 19781.1244 | 18472.7291 | 19159.4277 | 21546.6261 | 21753.9407 | 18370.5158 | 12692.5055 | 12532.0813 | 12160.5626 | 16688.0062 | Madrid
Málaga | 8204 | 11556 | 17708 | 18882 | 22818 | 24870 | 25916 | 22316 | 18546 | 13020 | 10134 | 6236 | 16683.8333 | 13934.0319 | 16775.8405 | 21676.0142 | 18356.1122 | 19245.5319 | 19530.772 | 20844.9195 | 20346.549 | 20536.7898 | 15100.5932 | 17061.8018 | 10425.3857 | 17819.5285 | Málaga
Melilla | 8204 | 11556 | 17708 | 18882 | 22818 | 24870 | 25916 | 22316 | 18546 | 13020 | 10134 | 6236 | 16683.8333 | 13934.0319 | 16775.8405 | 21676.0142 | 18356.1122 | 19245.5319 | 19530.772 | 20844.9195 | 20346.549 | 20536.7898 | 15100.5932 | 17061.8018 | 10425.3857 | 17819.5285 | Melilla
Murcia | 9546 | 11978 | 17208 | 21352 | 25288 | 25748 | 26922 | 23654 | 19050 | 13900 | 9670 | 7746 | 17671.8333 | 17767.6156 | 18066.4259 | 21374.9454 | 21192.0917 | 21517.8651 | 20403.1973 | 21866.259 | 21868.0289 | 21523.3212 | 16591.7211 | 16683.6469 | 14669.2664 | 19460.3654 | Murcia
Orense | 2824 | 6790 | 14072 | 12094 | 8868 | 19184 | 16162 | 18176 | 12546 | 7158 | 5300 | 2440 | 10467.8333 | [13 empty] | Orense
Oviedo | 5360 | 7536 | 10426 | 12892 | 15280 | 16622 | 16204 | 14196 | 12100 | 8040 | 5610 | 4272 | 10711.5 | 10076.9816 | 11446.55 | 12809.2451 | 12935.6655 | 13620.3108 | 14040.0534 | 13979.4399 | 13474.308 | 13713.7028 | 9270.6108 | 9708.9549 | 8150.7326 | 11935.5463 | Oviedo
Palencia | 4328 | 10120 | 12048 | 15530 | 20114 | 22470 | 24200 | 21866 | 15248 | 11222 | 6352 | 3672 | 13930.8333 | 6951.2957 | 16170.173 | 14926.5788 | 15661.842 | 17771.3061 | 18574.6569 | 20482.5598 | 20970.5578 | 17604.5451 | 13671.6729 | 10933.2401 | 6043.6904 | 14980.1765 | Palencia
Pamplona | 4210 | 4346 | 11008 | 11318 | 17172 | 19970 | 21266 | 17748 | 13420 | 9948 | 4626 | 3244 | 11523 | 6671.5318 | 5161.065 | 13386.8581 | 11081.4287 | 15170.7454 | 16591.1171 | 18060.0611 | 16852.484 | 15196.6598 | 11813.089 | 6979.5037 | 4987.4551 | 11829.3332 | Pamplona
Pontevedra | 5338 | 8862 | 12050 | 17942 | 16984 | 23022 | 23076 | 20420 | 14476 | 11266 | 6990 | 4918 | 13778.6667 | 9601.4873 | 13789.2796 | 15034.4884 | 18403.7713 | 15050.6809 | 19076.8957 | 19626.0726 | 19597.2307 | 16677.8649 | 13830.292 | 12659.7853 | 9523.1183 | 15239.2472 | Pontevedra
Salamanca | 5822 | 8960 | 12436 | 17502 | 20848 | 22736 | 23068 | 20850 | 15534 | 10676 | 6114 | 4856 | 14116.8333 | 10199.6321 | 13448.762 | 15252.194 | 17650.2372 | 18264.725 | 18629.6279 | 19381.8184 | 19754.5135 | 17739.2305 | 12672.4879 | 9988.1928 | 8714.6128 | 15141.3362 | Salamanca
Santander | 4704 | 7268 | 9648 | 11338 | 15138 | 15740 | 15134 | 12028 | 11482 | 8984 | 5206 | 3574 | 10020.3333 | 8397.908 | 10938.4606 | 11664.4207 | 11233.4869 | 13501.5083 | 13329.9627 | 13081.324 | 11312.5976 | 12913.5692 | 10660.0839 | 8770.7877 | 6265.6441 | 11005.8128 | Santander
Segovia | 5154 | 8748 | 11082 | 14626 | 17138 | 20578 | 23996 | 21666 | 15488 | 10612 | 5478 | 4164 | 13227.5 | 8578.0488 | 13031.6286 | 13278.7603 | 14531.5261 | 15026.7461 | 16940.028 | 20132.2709 | 20558.0624 | 17674.4679 | 12577.145 | 8559.9183 | 6946.4557 | 13986.2548 | Segovia
Sevilla | 7160 | 11178 | 15446 | 19720 | 22400 | 23490 | 23782 | 21648 | 17544 | 12060 | 8330 | 6784 | 15795.1667 | 11873.9421 | 16332.4956 | 18649.6169 | 19347.7926 | 19013.5697 | 18636.4974 | 19343.9898 | 19849.4446 | 19451.0011 | 13927.6861 | 13477.4698 | 11990.1527 | 16824.4715 | Sevilla
Soria | 5258 | 7906 | 10570 | 13856 | 17800 | 20952 | 23374 | 19856 | 14056 | 9066 | 5182 | 4268 | 12678.6667 | 9132.8288 | 11666.6368 | 12698.2778 | 13802.7559 | 15699.1428 | 17341.2757 | 19763.7378 | 18913.0614 | 15982.3816 | 10508.5229 | 8150.9359 | 7495.4327 | 13429.5825 | Soria
Tarragona | 7414 | 11544 | 13168 | 16562 | 18450 | 20552 | 21232 | 18172 | 13902 | 11168 | 7348 | 5962 | 13789.5 | 14281.743 | 18688.1727 | 16367.716 | 16652.1784 | 16191.9669 | 16941.4385 | 17906.8009 | 17141.2006 | 15650.7357 | 13409.2583 | 12896.9438 | 11725.1309 | 15654.4405 | Tarragona
Tenerife | 9572 | 12014 | 15916 | 19778 | 21786 | 24178 | 25182 | 22878 | 18694 | 13258 | 9426 | 7170 | 16654.3333 | 13636.5699 | 15051.585 | 17175.7437 | 17804.272 | 17079.3337 | 17551.7889 | 18679.1128 | 19249.6836 | 18821.933 | 13966.3134 | 12702.9314 | 9871.7134 | 15965.9151 | Tenerife
Teruel | 6116 | 9338 | 11466 | 14408 | 18726 | 20444 | 22958 | 20276 | 14390 | 10532 | 6026 | 4192 | 13239.3333 | 10656.831 | 13960.2923 | 13709.4679 | 14220.4898 | 16336.258 | 16758.5778 | 19191.9792 | 19077.5937 | 16124.8452 | 12354.1341 | 9578.5877 | 6825.4143 | 14066.2059 | Teruel
Toledo | 6382 | 10640 | 12342 | 17184 | 19694 | 22030 | 24822 | 22266 | 16144 | 11058 | 6396 | 4562 | 14460 | 11085.8395 | 16283.7911 | 14857.4968 | 17114.9234 | 17105.351 | 17917.2025 | 20599.0537 | 20926.1881 | 18267.9466 | 13004.8994 | 10223.8758 | 7565.6695 | 15412.6865 | Toledo
Valencia | 9338 | 10802 | 13856 | 18464 | 21686 | 21854 | 23068 | 24032 | 16032 | 11222 | 7536 | 6614 | 15375.3333 | 18249.9877 | 16445.6135 | 16944.8412 | 18420.0963 | 18756.6511 | 17728.8647 | 19138.4885 | 22571.5224 | 18037.7949 | 13165.9541 | 12607.8266 | 12585.4437 | 17054.4237 | Valencia
Valladolid | 4468 | 10354 | 12940 | 16958 | 19436 | 22800 | 24932 | 22760 | 16030 | 10924 | 6068 | 3624 | 14274.5 | 7177.169 | 16491.3186 | 16168.0675 | 17173.1899 | 17124.8553 | 18782.6695 | 21019.8975 | 21796.9625 | 18558.5219 | 13163.0855 | 10131.7323 | 5820.8822 | 15284.0293 | Valladolid
Vitoria | 4458 | 8422 | 9998 | 11400 | 15312 | 16878 | 17628 | 14634 | 11556 | 9270 | 4916 | 3216 | 10640.6667 | 7542.7088 | 13057.3215 | 12066.8271 | 11245.1072 | 13602.4957 | 14201.4544 | 15130.0444 | 13858.1294 | 12910.5526 | 10975.2187 | 7878.4747 | 5141.0734 | 11467.4507 | Vitoria
Vizcaya | 3804 | 6016 | 8824 | 9962 | 13562 | 13442 | 14110 | 11286 | 10722 | 8190 | 4400 | 3042 | 8946.6667 | 6074.8666 | 8420.4912 | 10415.9367 | 9719.4153 | 12072.1535 | 11441.5984 | 12200.7899 | 10561.7733 | 11889.2804 | 9477.1745 | 6824.9283 | 4824.4237 | 9493.5693 | Vizcaya
Zamora | 4336 | 10496 | 12982 | 17422 | 19766 | 23022 | 25138 | 22160 | 15990 | 10724 | 6264 | 3586 | 14323.8333 | 6822.6682 | 16712.9376 | 16191.2717 | 17656.5606 | 17394.4861 | 18934.1507 | 21160.1098 | 21162.3181 | 18467.6812 | 12843.104 | 10528.072 | 5685.5175 | 15296.5731 | Zamora
Zaragoza | 6480 | 11316 | 14632 | 17864 | 21804 | 23466 | 24536 | 22308 | 15840 | 11664 | 6552 | 4894 | 15113 | 12160.5675 | 18486.1396 | 18722.5483 | 18170.2207 | 19208.3475 | 19305.9909 | 20696.0488 | 21342.2991 | 18305.9218 | 14243.7374 | 11259.3297 | 9100.7451 | 16750.158 | Zaragoza
PROVINCIA | ALTITUD [m] | LATITUD [ º , ' ] | LATITUD [ º ] | VARIACIÓN DIURNA [ºC] | HUMEDAD RELATIVA [%] | T MÁXIMA EN VERANO [ºC] | T MÍNIMA EN INVIERNO [ºC] | TEMPERATURA MEDIA AMBIENTE [ºC] | [12 empty] | TEMPERATURA MEDIA AGUA RED [ºC] | [12 empty] | GRADOS DIA NOV./MAR. | GRADOS DIA ANUAL | DIRECCIÓN DEL VIENTO | VELOCIDAD DEL VIENTO [Km/h] | T AMB. MÍNIMA HISTÓRICA [ºC] | ZONA CLIMÁTICA | PROVINCIA
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Media Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Media Anual
Albacete | 686 | 39 | 39 | 18 | 36 | 35 | -7 | 4.2 | 5.6 | 9 | 11 | 15.3 | 21.6 | 24.1 | 23.8 | 17.8 | 13.7 | 8.7 | 5.2 | 13.3333 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1247.6 | 1377.4 | O | 12 | -23 | V | Albacete
Alicante | 7 | 38.21 | 38.35 | 13 | 60 | 31 |  | 11 | 11.8 | 14 | 15.9 | 19 | 22.8 | 25.5 | 26.1 | 23.7 | 19.3 | 15.2 | 12 | 18.025 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 338.2 | 338.2 | SE | 9 | -5 | V | Alicante
Almería | 65 | 36.51 | 36.85 | 8 | 70 | 30 | 5 | 11.7 | 11.8 | 14.1 | 16.1 | 18.4 | 22 | 24.7 | 25.3 | 23.4 | 19.4 | 15.6 | 12.8 | 17.9417 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 15.6 | 207.9 | 207.9 | OSO | 9 | -1 | V | Almería
Ávila | 1126 | 40.39 | 40.65 | 17 | 41 | 30 | -6 | 2.4 | 3.3 | 6.3 | 8.7 | 12.2 | 16.4 | 20 | 19.8 | 16.3 | 10.6 | 6 | 3.2 | 10.4333 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1672.6 | 2127.2 | NO | 11 | -21 | IV | Ávila
Badajoz | 186 | 38.53 | 38.88 | 17 | 47 | 38 | -1 | 8.6 | 9.9 | 12.7 | 15.2 | 18 | 22.8 | 25.8 | 25.5 | 22.6 | 17.8 | 12.6 | 9.1 | 16.7167 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 749.4 | 767.4 | NO | 7 | -6 | V | Badajoz
Baleares | 28 | 39.34 | 39.57 | 8 | 63 | 28 | 4 | 10.5 | 10.5 | 12.2 | 14.5 | 17.4 | 21.4 | 24.1 | 24.5 | 22.6 | 18.4 | 14.3 | 11.6 | 16.8333 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | 18.2 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 14.6 | 503.4 | 527.4 | VARIA | 9 | -4 | IV | Baleares
Barcelona | 95 | 41.24 | 41.4 | 8 | 68 | 31 | 2 | 9.4 | 9.9 | 12.3 | 14.6 | 17.7 | 21.6 | 24.4 | 24.2 | 21.7 | 17.5 | 13.5 | 10.2 | 16.4167 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 15.6 | 622.7 | 655.7 | S | 8 | -20 | II | Barcelona
Burgos | 929 | 42.2 | 42.33 | 15 | 42 | 30 | -6 | 2.5 | 4.8 | 7.1 | 9.2 | 12.2 | 16.2 | 19 | 18.8 | 16.2 | 11.3 | 6.5 | 3.4 | 10.6 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | 15 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 12.6 | 1615.2 | 2048.4 | SO | 8 | -18 | II | Burgos
Cáceres | 459 | 39.29 | 39.48 | 14 | 37 | 38 | -1 | 7.7 | 9.1 | 11.7 | 14.4 | 17.4 | 22.5 | 26 | 25.6 | 22.3 | 16.9 | 11.7 | 8.1 | 16.1167 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | 18.2 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 14.6 | 946.1 | 1003.1 | NO | 7 | -6 | V | Cáceres
Cádiz | 28 | 36.28 | 36.47 | 12 | 55 | 32 | 2 | 11.4 | 12.5 | 14.6 | 16.6 | 18.9 | 22.2 | 24.5 | 24.9 | 23.4 | 19.5 | 15.6 | 12.5 | 18.05 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 227.4 | 227.4 | SE | 20 | -2 | IV | Cádiz
Canarias | 6 | 28.11 | 28.18 | 4 | 66 | 24 | 15 | 18.3 | 19.6 | 19.1 | 19.6 | 20.3 | 21.4 | 23.8 | 23.6 | 25.9 | 23.3 | 22.1 | 19.9 | 21.4083 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 241.1 | 259.1 | NE | 9 | 3 | V | Canarias
Castellón | 27 | 39.59 | 39.98 | 9 | 60 | 29 | 4 | 10.4 | 11.1 | 13.1 | 14.9 | 17.8 | 21.6 | 24.3 | 24.7 | 22.6 | 18.6 | 14.3 | 11.1 | 17.0417 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 443.4 | 452.4 | NO | 3 | -8 | IV | Castellón
Ciudad Real | 628 | 38.59 | 38.98 | 20 | 56 | 37 | -4 | 5.4 | 7.3 | 10.4 | 12.9 | 16.3 | 21.2 | 25.5 | 24.8 | 21 | 14.8 | 8.9 | 6.2 | 14.5583 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1201.2 | 1312.6 | SO | 4 | -10 | IV | Ciudad Real
Córdoba | 128 | 37.53 | 37.88 | 17 | 33 | 38 | -1 | 9.1 | 10.7 | 13.5 | 16.3 | 19.4 | 24.4 | 27.9 | 27.6 | 24.3 | 18.6 | 13.6 | 9.6 | 17.9167 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 653.7 | 662.7 | SO | 5 | -6 | IV | Córdoba
Cuenca | 949 | 40.05 | 40.08 | 18 | 52 | 33 | -7 | 3.1 | 4.2 | 7.3 | 10 | 13.3 | 18.1 | 21.9 | 21.4 | 18 | 12 | 7.2 | 4.1 | 11.7167 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | 15 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 12.6 | 1520.8 | 1828 | O | 8 | -21 | III | Cuenca
Gerona | 95 | 41.59 | 41.98 | 10 | 58 | 33 | -3 | 7.1 | 8.4 | 11.1 | 13.4 | 16.8 | 20.7 | 23.5 | 23.3 | 20.9 | 16 | 11.3 | 8 | 15.0417 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | 18.2 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 14.6 | 873.3 | 939.3 | S | 5 | -11 | III | Gerona
Granada | 775 | 37.11 | 37.18 | 18 | 49 | 36 | -2 | 7 | 8.4 | 11 | 13.3 | 16.3 | 21.8 | 25.7 | 25.3 | 21.8 | 16 | 11.6 | 7.7 | 15.4917 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | 18.2 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 14.6 | 972.8 | 1041.8 | O | 4 | -13 | IV | Granada
Guadalajara | 1017 | 40.38 | 40.63 | 15 | 37 | 34 | -4 | 3.5 | 5.9 | 9.5 | 11.9 | 15.6 | 20.2 | 24.3 | 23.5 | 19.8 | 13.7 | 8.4 | 5.5 | 13.4833 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1287 | 1468.6 | O | 10 | -14 | IV | Guadalajara
Guipúzcoa | 181 | 43.19 | 43.32 | 7 | 76 | 22 | -1 | 7.8 | 7.7 | 10.7 | 11.8 | 10.5 | 16.8 | 15.1 | 19 | 18.1 | 14.7 | 10.7 | 8 | 12.575 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 15.6 | 807.9 | 913.1 | S | 17 | -12 | I | Guipúzcoa
Huelva | 4 | 37.16 | 37.27 | 14 | 57 | 31 | 1 | 11.1 | 12.3 | 14.4 | 18.4 | 18.9 | 22.4 | 25 | 25.2 | 23.3 | 19.4 | 15.2 | 11.9 | 18.125 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 402.3 | 402.3 | SO | 1 | -6 | V | Huelva
Huesca | 488 | 42.08 | 42.13 | 15 | 72 | 31 | -5 | 4.6 | 6.1 | 10.2 | 12.5 | 15.9 | 19.9 | 22.8 | 22.5 | 19.3 | 14 | 8.9 | 5.4 | 13.5083 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1232.5 | 1350.1 | SO | 1 | -14 | III | Huesca
Jaén | 586 | 37.46 | 37.77 | 14 | 35 | 36 | 0 | 8.2 | 9.6 | 12.3 | 14.1 | 18.3 | 23.8 | 27.7 | 27.3 | 23.4 | 17.6 | 12.7 | 8.9 | 16.9917 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | 18.2 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 14.6 | 791.4 | 830.4 | SO | 5 | -8 | IV | Jaén
La Coruña | 54 | 43.22 | 43.37 | 9 | 63 | 23 | 2 | 9.9 | 9.8 | 11.5 | 12.4 | 14 | 16.5 | 18.2 | 18.9 | 17.8 | 15.3 | 12.4 | 10.2 | 13.9083 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 688.2 | 827.5 | SO | 18 | -9 | I | La Coruña
León | 908 | 42.35 | 42.58 | 16 | 45 | 28 | -6 | 2.8 | 4.2 | 7.6 | 9.9 | 12.5 | 17.2 | 19.7 | 19.5 | 16.6 | 11.8 | 7 | 3.6 | 11.0333 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | 15 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 12.6 | 1693.7 | 2142.6 | NO | 8 | -18 | III | León
Lérida | 323 | 41.41 | 41.68 | 14 | 50 | 33 | -5 | 4.9 | 9.5 | 11.3 | 11.9 | 16.1 | 19.6 | 24.1 | 24.4 | 21.9 | 14.9 | 8.3 | 7.3 | 14.5167 | 7 | 8.2 | 9.4 | 10.6 | 11.8 | 13 | 14.2 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 10.6 | 1189.7 | 1225.7 | S | 1 | -11 | III | Lérida
Logroño | 380 | 42.28 | 42.47 | 14 | 59 | 33 | -3 | 5.1 | 6.5 | 9.7 | 11.9 | 14.9 | 19.1 | 21.8 | 21.5 | 19 | 13.8 | 8.9 | 6.1 | 13.1917 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1229.4 | 1404.9 | NO | 15 | -12 | II | Logroño
Lugo | 465 | 43 | 43 | 14 | 67 | 26 | -2 | 6 | 6.9 | 9.4 | 11 | 13.1 | 16.3 | 18.1 | 16.6 | 16.8 | 13.2 | 8.8 | 6.2 | 11.8667 | 11 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 17 | 18.2 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 14.6 | 1377.8 | 1770.9 | NE | 12 | -8 | II | Lugo
Madrid | 667 | 40.25 | 40.42 | 15 | 42 | 34 | -3 | 4.9 | 6.5 | 10 | 13 | 15.7 | 20.6 | 24.2 | 23.6 | 19.8 | 14 | 8.9 | 5.6 | 13.9 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1259.5 | 1404.9 | NE | 10 | -16 | IV | Madrid
Málaga | 40 | 36.43 | 36.72 | 6 | 60 | 28 | 13 | 12.5 | 12.9 | 15 | 16.3 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 25.6 | 23.5 | 19.7 | 15.8 | 13.3 | 18.4917 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 15.6 | 247.6 | 247.6 | S | 7 | -4 | IV | Málaga
Melilla | 40 | 36.43 | 36.72 |  |  |  |  | 12.5 | 12.9 | 15 | 16.3 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 25.6 | 23.5 | 19.7 | 15.8 | 13.3 | 18.4917 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 225 | 225 | S | 7 | -1 | V | Melilla
Murcia | 42 | 37.59 | 37.98 | 14 | 59 | 36 | -1 | 10.7 | 11.6 | 14.2 | 16 | 19.5 | 23.4 | 26 | 26.3 | 23.8 | 18.9 | 14.4 | 11.6 | 18.0333 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 432.5 | 432.5 | SO | 1 | -5 | IV | Murcia
Orense | 327 |  |  | 9 | 55 | 33 | -3 | 6.6 | 7.2 | 10.7 | 12.6 | 16.1 | 19.1 | 21.8 | 21.2 | 18.7 | 13.9 | 9.5 | 7.3 | 13.725 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 910.4 | 967.4 | SO | 18 | -8 | II | Orense
Oviedo | 232 | 43.22 | 43.37 | 9 | 70 | 26 | -2 | 9.3 | 9.4 | 11.3 | 12.3 | 14.1 | 17 | 19.6 | 19.5 | 18.1 | 15.1 | 12 | 10.1 | 13.9833 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 978.6 | 1200.3 | NE | 1 | -11 | I | Oviedo
Palencia | 734 | 42 | 42 | 16 | 45 | 30 | -6 | 3.3 | 4.6 | 8.2 | 10.5 | 13.5 | 18.1 | 21 | 20.8 | 17.6 | 12.2 | 7.2 | 3.9 | 11.7417 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1483.4 | 1781.5 | NE | 1 | -14 | II | Palencia
Pamplona | 734 | 42 | 42 | 12 | 51 | 32 | -5 | 4.6 | 5.4 | 9 | 11.1 | 14.4 | 17.8 | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 13.4 | 8.2 | 5.5 | 12.3 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1303.9 | 1534.6 | N | 8 | -16 | II | Pamplona
Pontevedra | 19 | 42.26 | 42.43 | 12 | 62 | 27 | 0 | 9.2 | 10.1 | 12.3 | 14.2 | 15.6 | 18.1 | 20.2 | 20.5 | 18.2 | 14.9 | 11.9 | 9.5 | 14.5583 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 791.4 | 891 | N | 12 | -4 | I | Pontevedra
Salamanca | 803 | 40.58 | 40.97 | 18 | 46 | 34 | -7 | 3.7 | 4.9 | 8.1 | 10.5 | 13.7 | 18.4 | 21.5 | 21.2 | 18.1 | 11.9 | 7.4 | 4.2 | 11.9667 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1425.2 | 1662.2 | O | 10 | -16 | III | Salamanca
Santander | 69 | 43.28 | 43.47 | 7 | 74 | 25 | 2 | 9.3 | 9.2 | 11.5 | 12.3 | 14.2 | 16.9 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 13.925 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 634.1 | 724.1 | O | 20 | -4 | I | Santander
Segovia | 1002 | 40.57 | 40.95 | 17 | 35 | 33 | -6 | 2.4 | 4 | 7.6 | 10.1 | 13.2 | 18.2 | 21.7 | 21.3 | 17.5 | 11.8 | 6.6 | 3.1 | 11.4583 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1534.1 | 1366.1 | O | 9 | -17 | III | Segovia
Sevilla | 30 | 37.23 | 37.38 | 18 | 43 | 40 | 1 | 10.5 | 12.3 | 14.6 | 17.2 | 19.9 | 24.8 | 27.9 | 27.8 | 24.8 | 19.8 | 15 | 11.4 | 18.8333 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 15.6 | 438.4 | 438.4 | SO | 10 | -6 | V | Sevilla
Soria | 1063 | 41.46 | 41.77 | 18 | 45 | 29 | -7 | 2.3 | 3.5 | 6.6 | 8.9 | 11.9 | 16.5 | 19.6 | 19.5 | 16.4 | 10.9 | 6.2 | 3.1 | 10.45 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1609.1 | 1977.6 | VARIA | 15 | -16 | III | Soria
Tarragona | 60 | 41.07 | 41.12 | 7 | 68 | 26 | 1 | 8.9 | 10.1 | 11.6 | 13.7 | 16.6 | 20.3 | 22.9 | 23.2 | 21.1 | 17.7 | 13.2 | 10.3 | 15.8 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 583.7 | 625.7 | S | 5 | -7 | III | Tarragona
Tenerife | 37 | 28.28 | 28.47 | 8 | 55 | 22 | 15 | 17.4 | 17.5 | 18.2 | 19.2 | 20.4 | 22.4 | 24.2 | 24.7 | 24.1 | 22.7 | 20.5 | 18.4 | 20.8083 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 241.1 | 259.1 | N | 18 | 3 | V | Tenerife
Teruel | 915 | 40.21 | 40.35 | 14 | 55 | 32 | -8 | 1.6 | 3.5 | 6.7 | 9.1 | 12.9 | 17.2 | 19.2 | 18.9 | 16.7 | 11.1 | 6.6 | 3.3 | 10.5667 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1509.6 | 1801.7 | SO | 1 | -14 | III | Teruel
Toledo | 540 | 39.51 | 39.85 | 16 | 34 | 34 | -4 | 5.9 | 7.4 | 10.6 | 13.4 | 16.9 | 22.1 | 26.1 | 25.3 | 21.2 | 15.2 | 9.9 | 6.4 | 15.0333 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1089 | 1158 | E | 5 | -9 | IV | Toledo
Valencia | 10 | 39.29 | 39.48 | 11.4 | 68 | 32 | 0 | 10.3 | 11 | 13.1 | 14.8 | 17.8 | 21.9 | 23.9 | 24.5 | 22.4 | 18.3 | 14.4 | 11.1 | 16.9583 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 509.9 | 515.9 | O | 10 | -8 | IV | Valencia
Valladolid | 694 | 41.39 | 41.65 | 13 | 45 | 33 | -5 | 3.3 | 5.1 | 8.6 | 11 | 14.1 | 18.5 | 21.3 | 20.4 | 17.8 | 12.9 | 7.7 | 4.4 | 12.0917 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1444.1 | 1708.8 | SO | 10 | -16 | II | Valladolid
Vitoria | 542 | 42.51 | 42.85 | 13 | 70 | 26 | -4 | 7.5 | 11.4 | 10.8 | 11.5 | 13.7 | 16.2 | 18.4 | 19.3 | 18.3 | 15.8 | 11.9 | 12.2 | 13.9167 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1313.8 | 1599.6 | NE | 7 | -18 | I | Vitoria
Vizcaya | 32 | 43.18 | 43.3 | 8 | 71 | 30 | 0 | 7.8 | 7.7 | 10.7 | 11.8 | 10.5 | 16.8 | 15.1 | 19 | 18.1 | 14.7 | 10.7 | 8 | 12.575 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 735.9 | 819.9 | NE | 7 | -8 | I | Vizcaya
Zamora | 649 | 41.3 | 41.5 | 18 | 65 | 32 | -6 | 3.8 | 5.3 | 8.6 | 11.2 | 14.2 | 18.6 | 21.6 | 21.2 | 18 | 12.8 | 7.5 | 4.3 | 12.2583 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1303.9 | 1501 | O | 11 | -14 | III | Zamora
Zaragoza | 200 | 41.39 | 41.65 | 14 | 57 | 34 | -3 | 6.1 | 7.6 | 11.3 | 13.7 | 17 | 21.2 | 23.1 | 23.7 | 20.6 | 15.4 | 10.2 | 6.7 | 14.7167 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 13.6 | 1069.5 | 1150.7 | NO | 15 | -11 | IV | Zaragoza