## Indice
CÁLCULO ORIENTATIVO DE CARGAS DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL
1) En el cálculo de la potencia frigorífica necesaria para absorber el calor de un recinto intervienen numerosos factores: superficie de las paredes, el techo, temperatura exterior, superficie acristalada, orientación de la habitación, sombras exteriores, ubicación geográfica, época del año, materiales de construcción... etc. En la practica se utiliza como base del cálculo unas 100 frigorías por metro cuadrado. Es decir, un recinto de 40 m2 necesitaría un aparato de 4000 frigorías. Esta es una recomendación orientativa, para obtener mas precisión se recomienda consultar a un profesion al que analice el local y efectúe un cálculo más preciso o utilizar programas de cálculo específicos. Si el recinto tiene una gran carga térmica por disponer de una gran superficie acristalada o por el color oscuro de la pared exterior que absorbe más radiación o el recinto esta en una zona calurosa, etc., se recomienda incrementar la base del cálculo de 100 a 130-150 frigorías m².
2) La hoja de cálculo anexa es únicamente una orientación de cargas. En ningún caso podrá tomarse como cálculo definitivo. Dicho cálculo deberá ser realizado por un instalador de aire acondicionado debidamente cualificado.
3) La hoja de cálculo está protegida en su conjunto a excepción de las celdas recuadradas en color rojo. Dichas celdas son las que tenemos que utilizar para introducir los datos de nuestro cálculo orientativo.

## Hoja de cálculo
Nombre: | [5 empty] | CROQUIS Y MEDIDAS
Dirección:
Teléfono:
Equipo propuesto:
CÁLCULO ORIENTATIVO DE CARGAS DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL
CONCEPTO |  |  |  | COEFICIENTE | [7 empty] | FRIG/HR
1.- INSOLACIÓN SOBRE VENTANAS
|  | CRISTAL SIN PROTECCIÓN |  |  | PROTECCIÓN INT. PERSIANA O CORTINA |  |  | PROTECCIÓN EXT. POR PERSIANA O TOLDO
| a) Este |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | 0
| b) Sudeste |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | 0
| c) Sur |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | 0
| d) Sudoeste |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | 0
| e) Oeste |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | 0
| f) Noroeste |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | 0
| g) Norte |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | 0
| h) Noreste |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL 1 |  | 0
2.- TRANSMISIÓN SOBRE RESTO DE VENTANAS
| a) Sin protección | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 0
| b) Con protección | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL 2 |  | 0
3.- PAREDES
| a) Exteriores (30 CM) | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 0
| b) Tabiques interiores | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL 3 |  | 0
4.- TECHOS
| a) Exteriores | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 0
| b) Con cámara de aire | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 0
| c) Interiores | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL 4 |  | 0
5.- SUELOS EDIFICADOS
| a) Solo edificados | [5 empty] | m2 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL 5 |  | 0
6.- APORTACIÓN DE CALOR SENSIBLE
| a) Incand., Electrod., Ordenadores, etc. | [5 empty] | W |  |  |  |  | 0
| b) Luces fluorescentes | [5 empty] | W |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL 6 |  | 0
7.- OCUPACIÓN
| a) Viviendas u oficinas | [5 empty] | nº personas |  |  |  |  | 0
| b) Bares, Pubs, Restaurantes, etc. | [5 empty] | nº personas |  |  |  |  | 0
| c) Discotecas (Movimiento intenso) | [5 empty] | nº personas |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL 7 |  | 0
8.- VENTILACIÓN
| a) Infiltración: Viviendas unifamiliares, despachos o tiendas sin extracción | [5 empty] | m3 |  |  |  |  | 0
| b) Extracción con humos: Oficinas, bancos o restaurantes | [5 empty] | nº personas |  |  |  |  | 0
| c) Extracción sin humos ni olores: Bibliotecas, cines, teatros, discotecas | [5 empty] | nº personas |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TOTAL 8 |  | 0
CARGA TOTAL SEGÚN CÁLCULOS
[9 empty] | Frigorías/Hora |  | 0
[9 empty] | Watios/Hora |  | 0
[9 empty] | BTU |  | 0
Nota: NO OLVIDAR FACTOR DE SIMULTANEIDAD Y UTILIZACIÓN
Advertencia: No deben utilizarse los equipos de aire acondicionado para otros fines que no sea climatizar estancias destinadas al uso de personas

## Factor Multiplicador (hidden)
1.- INSOLACIÓN SOBRE VENTANAS
|  | CRISTAL SIN PROTECCIÓN | PROTECCIÓN INT. PERSIANA O CORTINA | PROTECCIÓN EXT. POR PERSIANA O TOLDO
| a) Este | 275 | 165 | 85
| b) Sudeste | 250 | 150 | 75
| c) Sur | 187 | 110 | 55
| d) Sudoeste | 339 | 200 | 100
| e) Oeste | 444 | 265 | 135
| f) Noroeste | 344 | 200 | 100
| g) Norte | 125 | 75 | 50
| h) Noreste | 200 | 120 | 70
2.- TRANSMISIÓN SOBRE RESTO DE VENTANAS
| a) Sin protección |  | 45
| b) Con protección |  | 22.5
3.- PAREDES
| a) Exteriores (30 CM) |  | 12
| b) Tabiques interiores |  | 18
4.- TECHOS
| a) Exteriores |  | 35
| b) Con cámara de aire |  | 15
| c) Interiores |  | 7
5.- SUELOS EDIFICADOS
| a) Solo edificados |  | 6
6.- APORTACIÓN DE CALOR SENSIBLE
| a) Incand., Electrod., Ordenadores, etc. |  | 0.86
| b) Luces fluorescentes |  | 1.07
7.- OCUPACIÓN
| a) Viviendas u oficinas |  | 113
| b) Bares, Pubs, Restaurantes, etc. |  | 138
| c) Discotecas (Movimiento intenso) |  | 214
8.- VENTILACIÓN
| a) Infiltración: Viviendas unifamiliares, despachos o tiendas sin extracción |  | 4
| b) Extracción con humos: Oficinas, bancos o restaurantes |  | 160
| c) Extracción sin humos ni olores: Bibliotecas, cines, teatros, discotecas |  | 120
CARGA TOTAL SEGÚN CÁLCULOS