## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES
OBJETO:
La hoja de calculo presente traduce de forma operativa el metodo de calculo de la Carga Frigorifica que prescribe la NORMA TECNOLOGICA DE LA EDIFICACION INSTALACIONES DE CLIMATIZACION INDICVIDUALES NTE-ICI
FUNCIONAMIENTO
El la hoja CALCULO basta con entrar los datos d ecada una de las dependencias de forma ordenada tal como propne el formlario
Para las variables que el metodo de calculo propone diferentes opciones mediante menus desplegables se puede seleccionar la opción deseada.
RESULTADOS
El programa ofrece como resultado la Carga Sensible, la Carga Latente, la Carga frigorifica Total y el volumen de aire a tratar
LIMITACIONES
Este metodo simplificado de calculo solo se debe utilizar para calculos de pequeñas instalaciones individuales.
No es posible efectuar el calculo para otras zonas climaticas diferentes de las de España.
Esta apliccaión ha sido desarrollada por los servicios tecnicos de POLIGLAS como herramienta de ayuda para proyectistas e instalaciones de pequeñas instalaciones de Aire Acondicionado que utilicen los conductos de Lana de Vidrio GLASCOAIR.

## CALCULO
CALCULO CARGA TERMICA LOCALES
Metodo NTE ICI-1984
Cliente | Josep Sole
Proyecto | Particular
Z.Climatica | 4
Dependencia | cocina
ABERTURAS
Descripcion | Superficie (m2) | Orientacion | Tipo | Proteccion | Calor sensible
Ventana 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1785 | W
Ventana 2 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | W
Ventana 3 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | W
Ventana 4 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | W
CERRAMIENTO EXTERIORES SOLEADOS
Descripcion | Superficie | Orientacion | Color | Aislamiento | Calor sensible
Fachada 1 | 5.37 | 2 | 2 | 4 | 0 | W
Fachada 2 |  | 2 | 2 | 6 | 0 | W
Fachada 3 |  | 1 | 2 | 6 | 0 | W
Fachada 4 |  | 2 | 2 | 6 | 0 | W
Fachada 5 |  | 2 | 1 | 4 | 0 | W
CUBIERTAS
Descripcion | Superficie |  | Color | Aislamiento | Calor sensible
Cubierta 1 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | W
Cubierta 2 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | W
Cubierta 3 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | W
CERAMIENTOS EXTERIORES SOMBREADOS O CON LOCALES NO CLIMATIZADOS
Descripcion | Superficie |  |  | Aislamiento | Calor sensible
Suelo | 0 |  |  | 5 | 0 | W
Techo | 0 |  |  | 5 | 0 | W
Medianera | 0 |  |  | 4 | 0 | W
Cerramiento 4 | 0 |  |  | 5 | 0 | W
Cerramiento 5 | 0 |  |  | 6 | 0 | W
VENTILACION Y OCUPACION
| Sup. UTIL | Potencia Electrica | Tipo de actividad | Densidad Ocupacion | Calor sensible
| 10 | 2 | 1 | 1 | 400 | W
Calor Latente
[5 empty] | 200 | W
TOTAL CALOR SENSIBLE |  |  |  |  | 2185 | W
TOTAL CALOR LATENTE |  |  |  |  | 200 | W
TOTAL CARGA FRIGORIFICA |  |  |  |  | 2385 | W
CAUDAL DE AIRE |  |  |  |  | 715.5 | m3/h
©josep sole

## TABLAS (hidden)
Zonas Climaticas |  | Coeficiente a1
ZONA A | 1 |  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | Aberturas en Sombra | Aberturas en Cubierta
ZONA B | 2 | A | 135 | 170 | 440 | 465 | 400 | 610 | 775 | 575 | 135 | 1025
ZONA C | 3 | B | 120 | 160 | 410 | 435 | 370 | 560 | 705 | 495 | 120 | 950
ZONA D | 4 | C | 90 | 145 | 395 | 420 | 320 | 485 | 610 | 410 | 90 | 855
Orientaciones |  | D | 75 | 120 | 380 | 405 | 305 | 465 | 595 | 390 | 75 | 840
Norte |  | Coeficiente a2
NorEste |  |  | N: Ninguna; NE: Interior; E: Exterior
Este |  | Sencillo Ordinario | N: 1; NE: 0.8; E: 0.3
SurEste |  | Sencillo Filtrante | N: 0.7; NE: 0.6; E: 0.25
SurEste |  | Sencillo Reflectante | N: 0.5; NE: 0.4; E: 0.2
SurOeste |  | Doble Ordinario | N: 0.8; NE: 0.7; E: 0.2
Oeste |  | Doble Filtrante | N: 0.6; NE: 0.5; E: 0.15
NorOeste |  | Doble Reflectante | N: 0.4; NE: 0.3; E: 0.1
Aberturas en Sombra |  | Coeficiente b Puertas y Fachadas
Aberturas en Cubierta | [5 empty] | <0,6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 2 | >3,5
Tipo Vidrio |  |  |  |  | Codigo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Sencillo Ordinario |  | A | Norte | Oscuro | 111 | 8 | 12 | 15 | 21 | 28 | 50
Sencillo Filtrante |  | A | Norte | Claro | 112 | 8 | 12 | 15 | 21 | 28 | 50
Sencillo Reflectante |  | A | Otras | Oscuro | 121 | 8 | 15 | 18 | 24 | 38 | 85
Doble Ordinario |  | A | Otras | Claro | 122 | 8 | 12 | 15 | 21 | 31 | 75
Doble Filtrante |  | B | Norte | Oscuro | 211 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 32
Doble Reflectante |  | B | Norte | Claro | 212 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 32
Proteccion |  | B | Otras | Oscuro | 221 | 8 | 11 | 15 | 18 | 26 | 55
Ninguna |  | B | Otras | Claro | 222 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 45
Interior |  | C | Norte | Oscuro | 311 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
Exterior |  | C | Norte | Claro | 312 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
Orientacio fachada |  | C | Otras | Oscuro | 321 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20
Norte | 1 | C | Otras | Claro | 322 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 25
Otras | 2 | D | Norte | Oscuro | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Color Fachada |  | D | Norte | Claro | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Oscuro | 1 | D | Otras | Oscuro | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Claro | 2 | D | Otras | Claro | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Aislamiento |  | Coeficiente b Cubiertas |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Bien aislado (< 0,6 W/m2·K) | 1 | A |  | Oscuro | 11 | 14 | 16 | 20 | 29
Aislado (0,8 W/m2·K) | 2 | A |  | Claro | 12 | 9 | 12 | 20 | 29
Normal (1 W/m2·K) | 3 | B |  | Oscuro | 21 | 9 | 12 | 14 | 21
Poco aislado (1,4 W/m2·K) | 4 | B |  | Claro | 22 | 6 | 9 | 12 | 15
Mal aislado (2 W/m2·K) | 5 | C |  | Oscuro | 31 | 6 | 7 | 8 | 14
Sin aislamiento (3.5 W/m2·K) | 6 | C |  | Claro | 32 | 2 | 5 | 6 | 8
Potenia electrica |  | D |  | Oscuro | 41 | 2 | 3 | 3 | 7
0 W/m2 | 1 | D |  | Claro | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
25 W/m2 | 2 | Coeficiente b Cerramientos interiores
50 W/m2 | 3 | A |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 25
Densidad Ocupacion |  | B |  |  |  | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16
0,10 personas/m2 | 1 | C |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10
0,20 personas/m2 | 2 | D |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
0,25 personas/m2 | 3 | Coeficiente d |  |  |  | 0,10 personas/m2 | 0,20 personas/m2 | 0,25 personas/m2 | 0,35 personas/m2 | 0,50 personas/m2 | 1 personas/m2
0,35 personas/m2 | 4 | A | 0 W/m2 | Sedentaria | 111 | 25 | 40 | 45 | 70 | 110 | 200
0,50 personas/m2 | 5 | A | 0 W/m2 | Intensa | 112 | 30 | 50 | 60 | 80 | 120 | 240
1 personas/m2 | 6 | A | 25 W/m2 | Sedentaria | 121 | 50 | 70 | 75 | 95 | 125 | 230
Tipo Actividad |  | A | 25 W/m2 | Intensa | 122 | 55 | 80 | 90 | 110 | 140 | 265
Sedentaria | 1 | A | 50 W/m2 | Sedentaria | 131 | 75 | 95 | 105 | 120 | 155 | 255
Intensa | 2 | A | 50 W/m2 | Intensa | 132 | 80 | 105 | 115 | 135 | 160 | 290
|  | B | 0 W/m2 | Sedentaria | 211 | 20 | 35 | 45 | 60 | 90 | 180
|  | B | 0 W/m2 | Intensa | 212 | 25 | 45 | 55 | 70 | 110 | 215
|  | B | 25 W/m2 | Sedentaria | 221 | 50 | 65 | 75 | 85 | 120 | 210
|  | B | 25 W/m2 | Intensa | 222 | 55 | 75 | 85 | 100 | 140 | 245
|  | B | 50 W/m2 | Sedentaria | 231 | 75 | 90 | 100 | 115 | 145 | 235
|  | B | 50 W/m2 | Intensa | 232 | 80 | 100 | 110 | 125 | 165 | 270
|  | C | 0 W/m2 | Sedentaria | 311 | 15 | 25 | 30 | 40 | 65 | 125
|  | C | 0 W/m2 | Intensa | 212 | 20 | 30 | 40 | 55 | 80 | 160
|  | C | 25 W/m2 | Sedentaria | 321 | 45 | 55 | 60 | 70 | 95 | 155
|  | C | 25 W/m2 | Intensa | 322 | 50 | 60 | 70 | 85 | 110 | 190
|  | C | 50 W/m2 | Sedentaria | 331 | 70 | 80 | 85 | 95 | 120 | 180
|  | C | 50 W/m2 | Intensa | 332 | 75 | 85 | 95 | 110 | 135 | 215
|  | D | 0 W/m2 | Sedentaria | 411 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 70
|  | D | 0 W/m2 | Intensa | 412 | 10 | 20 | 30 | 35 | 55 | 105
|  | D | 25 W/m2 | Sedentaria | 421 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 100
|  | D | 25 W/m2 | Intensa | 422 | 40 | 50 | 60 | 65 | 85 | 135
|  | D | 50 W/m2 | Sedentaria | 431 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 125
|  | D | 50 W/m2 | Intensa | 432 | 65 | 75 | 85 | 90 | 110 | 160
coeficiente c
|  | A |  | Sedentaria | 11 | 30 | 50 | 60 | 80 | 120 | 240
|  | A |  | Intensa | 12 | 45 | 80 | 95 | 130 | 195 | 385
|  | B |  | Sedentaria | 21 | 30 | 55 | 70 | 90 | 135 | 270
|  | B |  | Intensa | 22 | 45 | 85 | 105 | 140 | 210 | 415
|  | C |  | Sedentaria | 31 | 25 | 40 | 50 | 70 | 100 | 205
|  | C |  | Intensa | 32 | 40 | 70 | 90 | 115 | 175 | 350
|  | D |  | Sedentaria | 41 | 20 | 30 | 40 | 55 | 80 | 160
|  | D |  | Intensa | 42 | 35 | 60 | 80 | 100 | 155 | 305