## 20h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 20 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | NE | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | E | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | SE | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | S | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | SO | 1 | 7 |  |  | 8.1395
|  |  | O | 1 | 25 |  |  | 29.0698
|  |  | NO | 1 | 25 |  |  | 29.0698
|  |  | H | 1 | 25 |  |  | 29.0698
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 6.2 |  | 3229.7674
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 6.2 |  | 807.4419
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 17.3 |  | 2253.0233
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 19.5 |  | 36279.0698
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 160939.4419
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 296143.2225
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 20 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 19h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 19 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | NE | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | E | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | SE | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | S | 1 | 7 |  |  | 8.1395
|  |  | SO | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | O | 1 | 145 |  |  | 168.6047
|  |  | NO | 1 | 123 |  |  | 143.0233
|  |  | H | 1 | 55 |  |  | 63.9535
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 6.7 |  | 3490.2326
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 6.7 |  | 872.5581
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 16.7 |  | 2174.8837
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 20.6 |  | 38325.5814
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 163562.4651
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 298766.2458
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 19 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 18h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 18 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 65 |  |  | 75.5814
|  |  | NE | 1 | 13 |  |  | 15.1163
|  |  | E | 1 | 13 |  |  | 15.1163
|  |  | SE | 1 | 13 |  |  | 15.1163
|  |  | S | 1 | 13 |  |  | 15.1163
|  |  | SO | 1 | 146 |  |  | 169.7674
|  |  | O | 1 | 320 |  |  | 372.093
|  |  | NO | 1 | 287 |  |  | 333.7209
|  |  | H | 1 | 65 |  |  | 75.5814
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 7.3 |  | 3802.7907
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 7.3 |  | 950.6977
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 16.2 |  | 2109.7674
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 21.2 |  | 39441.8605
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 165667.1163
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 300870.8969
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 18 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 17h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 17 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NE | 1 | 27 |  |  | 31.3953
|  |  | E | 1 | 27 |  |  | 31.3953
|  |  | SE | 1 | 27 |  |  | 31.3953
|  |  | S | 1 | 27 |  |  | 31.3953
|  |  | SO | 1 | 260 |  |  | 302.3256
|  |  | O | 1 | 436 |  |  | 506.9767
|  |  | NO | 1 | 344 |  |  | 400
|  |  | H | 1 | 198 |  |  | 230.2326
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 6.7 |  | 3490.2326
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 7.8 |  | 1015.814
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 11.2 |  | 1458.6047
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 20.6 |  | 38325.5814
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 164174.3256
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 299378.1062
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 17 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 16h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 16 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 32 |  |  | 37.2093
|  |  | NE | 1 | 32 |  |  | 37.2093
|  |  | E | 1 | 32 |  |  | 37.2093
|  |  | SE | 1 | 32 |  |  | 37.2093
|  |  | S | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | SO | 1 | 322 |  |  | 374.4186
|  |  | O | 1 | 444 |  |  | 516.2791
|  |  | NO | 1 | 284 |  |  | 330.2326
|  |  | H | 1 | 341 |  |  | 396.5116
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 6.2 |  | 3229.7674
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 9.5 |  | 1237.2093
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 6.2 |  | 807.4419
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 18.9 |  | 35162.7907
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 160518.9767
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 295722.7574
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 16 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 15h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 15 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | NE | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | E | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | SE | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | S | 1 | 70 |  |  | 81.3953
|  |  | SO | 1 | 339 |  |  | 394.186
|  |  | O | 1 | 390 |  |  | 453.4884
|  |  | NO | 1 | 179 |  |  | 208.1395
|  |  | H | 1 | 463 |  |  | 538.3721
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 5.6 |  | 2917.2093
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 11.2 |  | 1458.6047
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 5 |  | 651.1628
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 16.7 |  | 31069.7674
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 156209.907
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 291413.6876
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 15 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## C. CARGAS FRIO
2026-07-29 18:09
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
CLIENTE:
PROYECTO:
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 18 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes |  | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 65 |  |  | 42.3256 |  | CONDICIONES DE OTRA CIUDAD
|  |  | NE | 1 | 13 |  |  | 8.4651 |  | ºC Temp. Seca Verano
|  |  | E | 1 | 13 |  |  | 8.4651
|  |  | SE | 1 | 13 |  |  | 8.4651 |  | % Humedad Relativa Verano
|  |  | S | 1 | 13 |  |  | 8.4651 |  |  | GRADOS DIA
|  |  | SO | 1 | 146 |  |  | 95.0698 |  | Grados dia | 10
|  |  | O | 1 | 320 |  |  | 208.3721 |  |  | ºC INVIERNO
|  |  | NO | 1 | 287 |  |  | 186.8837 |  | ºC Temp. Seca Invierno | -3
|  |  | H | 1 | 65 |  |  | 42.3256
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 7.3 |  | 3802.7907
E
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 7.3 |  | 950.6977
S
SO
O
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 16.2 |  | 2109.7674
Sombra
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 21.2 |  | 39441.8605
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD |  | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE |  | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
W CARGA LATENTE
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 165188.7442
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 300392.5248
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 18 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  | 1 | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  | 2 | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
| C. SIMPLE | 1 |  | 1 | *** SIN AIRE EXTERIOR***
|  | 1 | INCANDESCENTE | 2 | Almacenes |  |  | 1 | 8 | ALBACETE
|  | 2 | FLUORESCENTE | 3 | Aparcamientos |  |  | 2 | 9 | ALICANTE
1 | SIN PERSIANA | 2 | FLUORESCENTE | 4 | Archivos |  |  | 3 | 10 | ALMERIA
2 | CORTINA INT | 1 | BAJA ACTIVIDAD | 5 | Aseos individuales |  |  | 4 | 11 | AVILA
3 | PERSIANA EXT | 2 | MEDIANA ACTIV. | 6 | Aseos Públicos |  |  | 5 | 12 | BADAJOZ
4 | TOLDO | 3 | ALTA ACTIVIDAD | 7 | Auditorios |  |  | 6 | 13 | BARCELONA
|  | 3 | ALTA ACTIVIDAD | 8 | Aulas |  |  | 7 | 14 | BILBAO
2 | CORTINA INT |  | En contacto con terreno | 9 | Autopsia |  |  | 8 | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local | 10 | Bares |  |  | 9 | 16 | CACERES
|  |  |  | 11 | Cafeterías |  |  | 10 | 17 | CADIZ
|  | 1 | SOLEADO | 12 | Canchas para el deporte |  |  | 11 | 18 | CASTELLON
|  | 2 | BAJO LOCAL | 13 | Cocinas |  |  | 12 | 19 | CIUDAD REAL
|  | 1 | SOLEADO | 14 | Comedores |  |  | 13 | 20 | CORDOBA
|  |  |  | 15 | Descanso (salas) |  |  | 14 | 21 | CORUÑA, LA
1 | 100 | 100 | 50 | 16 | Dormitorios colectivos |  |  | 15 | 22 | CUENCA
2 | 300 | 200 | 100 | 17 | Escenarios |  |  | 16 |  | GERONA
3 | 500 | 300 | 200 | 18 | Espera y recepción |  |  | 17 |  | GRANADA
4 | 700 |  | 300 | 19 | Estudios fotograficos |  |  | 18 |  | GUADALAJARA
5 |  |  | 400 | 20 | Exposiciones |  |  | 19 |  | HUELVA
|  |  |  | 21 | Fiestas (salas) |  |  | 20 |  | HUESCA
| 3 | 3 | 4 | 22 | Fisioterapias (salas) |  |  | 21 |  | JAEN
| 500 | 300 | 300 | 23 | Gimnasios |  |  | 22 |  | LAS PALMAS
|  |  |  | 24 | Gradas de recintos deportivos |  |  | 23 |  | LEON
|  |  |  | 25 | Grandes almacenes |  |  | 24 |  | LERIDA
|  |  |  | 26 | Habitación de hotel |  |  | 25 |  | LOGROÑO
|  |  |  | 27 | Habitaciones de hospital |  |  | 26 |  | LUGO
|  |  |  | 28 | Imprentas, reproducción y planos |  |  | 27 |  | MADRID
|  |  |  | 29 | Juegos (salas) |  |  | 28 |  | MALAGA
|  |  |  | 30 | Laboratorios |  |  | 29 |  | MURCIA
|  |  |  | 31 | Lavanderías Industriales |  |  | 30 |  | ORENSE
|  |  |  | 32 | Oficinas |  |  | 31 |  | OTRA CIUDAD
|  |  |  | 33 | Paseos de centros comerciales |  |  | 32 |  | OVIEDO
|  |  |  | 34 | Pasillos |  |  | 33 |  | P. DE MALLORCA
|  |  |  | 35 | Piscinas |  |  | 34 |  | PALENCIA
|  |  |  | 36 | Quirófanos y anexos |  |  | 35 |  | PAMPLONA
|  |  |  | 37 | Reuniones (salas de) |  |  | 36 |  | PONTEVEDRA
|  |  |  | 38 | Salas de curas |  |  | 37 |  | SALAMANCA
|  |  |  | 39 | Salas de recuperación |  |  | 38 |  | SAN SEBASTIAN
|  |  |  | 40 | Supermercados |  |  | 39 |  | SANTANDER
|  |  |  | 41 | Talleres de reparación automática |  |  | 40 |  | SEGOVIA
|  |  |  | 42 | Talleres en centros docentes |  |  | 41 |  | SEVILLA
|  |  |  | 43 | Talleres en general |  |  | 42 |  | SORIA
|  |  |  | 44 | Templos para culto |  |  | 43 |  | STA. CRUZ TFE.
|  |  |  | 45 | Tiendas de animales |  |  | 44 |  | TARRAGONA
|  |  |  | 46 | Tiendas en general |  |  | 45 |  | TERUEL
|  |  |  | 47 | Tiendas especiales |  |  | 46 |  | TOLEDO
|  |  |  | 48 | UVIs |  |  | 47 |  | VALENCIA
|  |  |  | 49 | Vestíbulos |  |  | 48 |  | VALLADOLID
|  |  |  | 50 | Vestuarios |  |  | 49 |  | VITORIA
[8 empty] | 50 |  | ZAMORA
[5 empty] | 2 | Almacenes |  | 51 |  | ZARAGOZA
[8 empty] | 16 | GERONA
| 1 | 26 |  | 33 |  | 4 |  | -9
| 2 | 27 |  | 34 |  | 5 |  | -8
| 3 | 28 |  | 35 |  | 6 |  | -7
| 4 | 29 |  | 36 |  | 7 |  | -6
| 5 | 30 |  | 37 |  | 8 |  | -5
| 6 | 31 |  | 38 |  | 9 |  | -4
| 7 | 32 |  | 39 |  | 10 |  | -3
| 8 | 33 |  | 40 |  | 11 |  | -2
| 9 | 34 |  | 41 |  | 12 |  | -1
| 10 | 35 |  | 42 |  | 13 |  | 0
| 11 | 36 |  | 43 |  | 14 |  | 1
| 12 | 37 |  | 44 |  | 15 |  | 2
| 13 | 38 |  | 45 |  | 16 |  | 3
| 14 | 39 |  | 46 |  | 17 |  | 4
| 15 | 40 |  | 47 |  | 18 |  | 5
| 16 | 41 |  | 48 |  |  |  | 6
| 17 |  |  | 49 |  | 7 | 10 | 7
| 18 | 10 | 35 | 50 |  |  |  | 8
| 19 |  |  | 51 |  |  |  | 9
| 20 |  |  | 52 |  |  |  | 10
| 21 |  |  | 53 |  |  |  | 11
| 22 |  |  | 54 |  |  |  | 12
| 23 |  |  | 55 |  |  |  | 13
| 24 |  |  | 56 |  |  |  | 14
| 25 |  |  | 57 |  |  |  | 15
| 26 |  |  | 58 |  |  |  | 16
| 27 |  |  | 59 |  |  |  | 17
| 28 |  |  | 60 |  |  |  | 18
| 29 |  |  | 61
| 30 |  |  | 62 |  |  |  | 14 | 4
| 31 |  |  | 63
| 32 |  |  | 64
| 33 |  |  | 65
| 34 |  |  | 66
| 35 |  |  | 67
| 36 |  |  | 68
| 37 |  |  | 69
| 38 |  |  | 70
| 39 |  |  | 71
| 40 |  |  | 72
| 41 |  |  | 73
| 42 |  |  | 74
| 43 |  |  | 75
|  |  |  | 28 | 60
Note on E52: Valores orientativos: - Nivel bajo: 7 w /m2 - Nivel normal: 10 w /m2 - Nivel alto: 15 w /m2
Note on E55: Valores orientativos, según calidad del cerramiento: - Calidad regular: de 15 - 40 m3/h por m2 de superficie - Calidad buena: de 3 a 15 m3/h por m2 de superficie - Calidad excelente: de 0 a 3 m3/h por m2 de superficie
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6
Note on K19: Debe seleccionar en PROVINCIA: "OTRA CIUDAD" 1
VER CALCULO CALEFACCION
VER RESUMEN
NUEVO PROYECTO
GUARDAR RESUMEN DEL PROYECTO
PASAR DATOS A RESUMEN Y REALIZAR NUEVO CALCULO
PASAR ESTOS DATOS AL RESUMEN E IMPRIMIRLO
IMPRIMIR ESTE CÁLCULO Y EL RESUMEN
IMPRIMIR SÓLO ESTE CALCULO
^ SUBIR ^
AYUDA
GUARDAR SOLO ESTE CALCULO

## CALEFACCION
2026-07-29 18:09
CALCULO DE CALEFACCIÓN
| LOCAL: | 1 |  |  | SUPERFICIE (m2) |  | 1600
CLIENTE:
PROYECTO:
| PROVINCIA: |  | GERONA | FACTOR DE INTERMITENCIA |  |  | 20%
[6 empty] | K (Kcal/ h ºC m2) | TIPO
|  |  |  | TECHO |  | 1 | SOLEADO
|  |  | ºC | PARED EXT. |  | 0.7
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | -3 | TABIQUES |  | 1.13
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 21 | SUELO |  | 1.7
DIFERENCIA |  |  | 24 | VENTANAS |  | 4
Nº PERSONAS |  |  | 15
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes |  | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K | dT | W SENSIBLES
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | NE | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | E | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | SE | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | S | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | SO | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | O | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | NO | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | H | 1 | 4 | 24 | 111.6279
| m2 PARED EXTERIOR |  | NE | 640 | 0.7 | 24 | 12502.3256
E
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 24 | 3125.5814
S
SO
O
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 24 | 3125.5814
N
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 24 | 44651.1628
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 12 | 10091.1628
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 12 | 37953.4884
C.I. | PERSONAS | [5 empty] | -2677.1228
| ILUMINACION | [5 empty] | -14000
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 128595.3488
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 34720.7442
|  |  |  | FACTOR DE INTERMITENCIA |  |  | 51818.5847
|  |  |  | CARGA TOTAL (W).............. |  |  | 310911.5085
h
VOLVER AL MENU PPAL.

## F+C
|  |  |  | CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS |  |  |  |  | 2026-07-29 18:09 | 2026-07-29 18:09 | 1___GERONA39
39
| LOCAL: | 1 |  | SUPERFICIE (m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
CLIENTE:
PROYECTO:
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 18 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes |  | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 65 |  |  | 42.3256
|  |  | NE | 1 | 13 |  |  | 8.4651
|  |  | E | 1 | 13 |  |  | 8.4651
|  |  | SE | 1 | 13 |  |  | 8.4651
|  |  | S | 1 | 13 |  |  | 8.4651
|  |  | SO | 1 | 146 |  |  | 95.0698
|  |  | O | 1 | 320 |  |  | 208.3721
|  |  | NO | 1 | 287 |  |  | 186.8837
|  |  | H | 1 | 65 |  |  | 42.3256
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 7.3 |  | 3802.7907
E
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 7.3 |  | 950.6977
S
SO
O
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 16.2 |  | 2109.7674
Sombra
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 21.2 |  | 39441.8605
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD |  | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE |  | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
W CARGA LATENTE
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 165188.7442
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 300392.5248
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 18 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
CALCULO DE CALEFACCIÓN
| LOCAL: | 1 |  |  | SUPERFICIE (m2) |  | 1600
CLIENTE:
PROYECTO:
| PROVINCIA: |  | GERONA | FACTOR DE INTERMITENCIA |  |  | 20%
[6 empty] | K (Kcal/ h ºC m2) | TIPO
|  |  |  | TECHO |  | 1 | SOLEADO
|  |  | ºC | PARED EXT. |  | 0.7
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | -3 | TABIQUES |  | 1.13
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 21 | SUELO |  | 1.7
DIFERENCIA |  |  | 24 | VENTANAS |  | 4
Nº PERSONAS |  |  | 15
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes |  | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K | dT | W SENSIBLES
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | NE | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | E | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | SE | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | S | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | SO | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | O | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | NO | 1 | 4 | 24 | 111.6279
|  |  | H | 1 | 4 | 24 | 111.6279
| m2 PARED EXTERIOR |  | NE | 640 | 0.7 | 24 | 12502.3256
E
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 24 | 3125.5814
S
SO
O
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 24 | 3125.5814
N
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 24 | 44651.1628
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 12 | 10091.1628
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 12 | 37953.4884
C.I. | PERSONAS | [5 empty] | -2677.1228
| ILUMINACION | [5 empty] | -14000
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 128595.3488
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 34720.7442
|  |  |  | FACTOR DE INTERMITENCIA |  |  | 51818.5847
|  |  |  | CARGA TOTAL (W).............. |  |  | 310911.5085

## Rad. Solar (hidden)
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
E | 444 | 390 | 265 | 116 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32 | 27 | 13 | 0 | 0
H | 341 | 463 | 550 | 610 | 631 | 610 | 550 | 463 | 341 | 198 | 65 | 55 | 25
N | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32 | 38 | 65 | 0 | 0
NE | 284 | 179 | 70 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32 | 27 | 13 | 0 | 0
NO | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 70 | 179 | 284 | 344 | 287 | 123 | 25
O | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 116 | 265 | 390 | 444 | 436 | 320 | 145 | 25
S | 35 | 70 | 119 | 170 | 187 | 170 | 119 | 70 | 35 | 27 | 13 | 7 | 0
SE | 322 | 339 | 298 | 222 | 113 | 40 | 38 | 35 | 32 | 27 | 13 | 0 | 0
SO | 32 | 35 | 38 | 40 | 113 | 222 | 298 | 339 | 322 | 260 | 146 | 35 | 7

## 14h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 14 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NE | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | E | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | SE | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | S | 1 | 119 |  |  | 138.3721
|  |  | SO | 1 | 298 |  |  | 346.5116
|  |  | O | 1 | 265 |  |  | 308.1395
|  |  | NO | 1 | 70 |  |  | 81.3953
|  |  | H | 1 | 550 |  |  | 639.5349
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 5 |  | 2604.6512
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 13.4 |  | 1745.1163
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 3.9 |  | 507.907
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 14.5 |  | 26976.7442
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 151799.907
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 287003.6876
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 14 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 13h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 13 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NE | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | E | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | SE | 1 | 40 |  |  | 46.5116
|  |  | S | 1 | 170 |  |  | 197.6744
|  |  | SO | 1 | 222 |  |  | 258.1395
|  |  | O | 1 | 116 |  |  | 134.8837
|  |  | NO | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | H | 1 | 610 |  |  | 709.3023
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 7.8 |  | 4063.2558
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 13.9 |  | 1810.2326
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 2.8 |  | 364.6512
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 11.7 |  | 21767.4419
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 147803.6279
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 283007.4086
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 13 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 12h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 12 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NE | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | E | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | SE | 1 | 113 |  |  | 131.3953
|  |  | S | 1 | 187 |  |  | 217.4419
|  |  | SO | 1 | 113 |  |  | 131.3953
|  |  | O | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NO | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | H | 1 | 631 |  |  | 733.7209
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 10.6 |  | 5521.8605
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 15.1 |  | 1966.5116
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | 0.6 |  | 78.1395
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 8.4 |  | 15627.907
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 142904.093
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 278107.8737
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 12 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 11h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 11 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NE | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | E | 1 | 116 |  |  | 134.8837
|  |  | SE | 1 | 222 |  |  | 258.1395
|  |  | S | 1 | 170 |  |  | 197.6744
|  |  | SO | 1 | 40 |  |  | 46.5116
|  |  | O | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NO | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | H | 1 | 610 |  |  | 709.3023
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 11.7 |  | 6094.8837
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 12.8 |  | 1666.9767
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | -0.5 |  | -65.1163
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 5.6 |  | 10418.6047
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 137913.3953
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 273117.176
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 11 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 10h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 10 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NE | 1 | 70 |  |  | 81.3953
|  |  | E | 1 | 265 |  |  | 308.1395
|  |  | SE | 1 | 298 |  |  | 346.5116
|  |  | S | 1 | 119 |  |  | 138.3721
|  |  | SO | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | O | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | NO | 1 | 38 |  |  | 44.186
|  |  | H | 1 | 550 |  |  | 639.5349
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 12.8 |  | 6667.907
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 10.6 |  | 1380.4651
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | -1.6 |  | -208.3721
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 3.9 |  | 7255.814
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 135061.3023
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 270265.083
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 10 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 9h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 9 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | NE | 1 | 179 |  |  | 208.1395
|  |  | E | 1 | 390 |  |  | 453.4884
|  |  | SE | 1 | 339 |  |  | 394.186
|  |  | S | 1 | 70 |  |  | 81.3953
|  |  | SO | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | O | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | NO | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | H | 1 | 463 |  |  | 538.3721
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | 2.3 |  | 1198.1395
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | 6.7 |  | 872.5581
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | -2.2 |  | -286.5116
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 3.4 |  | 6325.5814
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 128222.9302
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 263426.7109
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 9 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## 8h (hidden)
CALCULO DE CARGAS FRIGORIFICAS
| LOCAL: |  | 1 | SUPERFICIE(m2) |  | 1600 | Nº PERSONAS | 15
| CLIENTE: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINCIA: |  | GERONA
| HORA SOLAR |  | 8 |  |  |  | K (Kcal/ h ºC m2) | (kg/m3) | TIPO
[5 empty] | TECHO |  | 1 | 300 | SOLEADO
|  |  | ºC,%HR | ENTALPIA | PARED EXT. |  | 0.7 | 300
TEMPERATURA EXTERIOR |  |  | 33 | 19.3856 | TABIQUES |  | 1.13
HUMEDAD RELATIVA. EXT. |  |  | 58 |  | SUELO |  | 1.7
TEMPERATURA INTERIOR |  |  | 26 | 12.9875 | VENTANAS |  | 4
HUMEDAD RELATIVA.INTER |  |  | 52 |  | FACTOR DE SOMBRA |  | CORTINA INT | C. SIMPLE | 0.56
AIRE EXTERIOR (s/ RITE) |  |  | Almacenes | 0 | 4320 | m3/h
|  |  |  | DATO | K, R | dT | W LATENTES | W SENSIBLES
RADIACION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 32 |  |  | 37.2093
|  |  | NE | 1 | 284 |  |  | 330.2326
|  |  | E | 1 | 444 |  |  | 516.2791
|  |  | SE | 1 | 322 |  |  | 374.4186
|  |  | S | 1 | 35 |  |  | 40.6977
|  |  | SO | 1 | 32 |  |  | 37.2093
|  |  | O | 1 | 32 |  |  | 37.2093
|  |  | NO | 1 | 32 |  |  | 37.2093
|  |  | H | 1 | 341 |  |  | 396.5116
|  |  | Sombra | 1
TRANSMISION | m2 VENTANAS |  | N | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | E | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SE | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | S | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | SO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | O | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | NO | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | H | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
|  |  | Sombra | 1 | 4 | 7 |  | 32.5581
| m2 PARED EXTERIOR |  | N | 0
|  |  | NE | 640 | 0.7 | -1.6 |  | -833.4884
|  |  | E | 0
|  |  | SE | 160 | 0.7 | -0.5 |  | -65.1163
|  |  | S | 0
|  |  | SO | 0
|  |  | O | 0
|  |  | NO | 160 | 0.7 | -2.7 |  | -351.6279
|  |  | Sombra | 0
| m2 TECHO |  | SOLEADO | 1600 | 1 | 2.8 |  | 5209.3023
| m2 TABIQUES INTERIORES |  |  | 640 | 1.13 | 3.5 |  | 2943.2558
| m2 SUELO |  |  | 1600 | 1.7 | 3.5 |  | 11069.7674
C. INT. | Nº PERSONAS | ALTA ACTIVIDAD | 0 | 15 |  |  | 1430.2326 | 2302.3256
| W ILUMINACION | FLUORESCENTE | 0 | 11200 |  |  |  | 14000
| W APARATOS ELECTRICOS |  |  | 40000 |  |  |  | 40000
| W CARGA LATENTE |  |  | 0
A. E. | m3/h INFILTRACIONES |  |  | 16000 |  |  | 105333.5024 | 37506.9767
| m3/h AIRE EXTERIOR |  |  | 4320 |  |  | 28440.0457 | 10126.8837
[6 empty] | (W) | 135203.7806 | 124040.8372
|  |  |  | CARGA TOTAL (W) |  |  | 259244.6179
[5 empty] | LA CARGA PUNTA SE PRODUCE A LAS |  |  | 8 | h
[7 empty] | C. SENSIBLE (W) | C. TOTAL(W)
[6 empty] | 8h | 124040.8372 | 259244.6179
[6 empty] | 9h | 128222.9302 | 263426.7109
[6 empty] | 10h | 135061.3023 | 270265.083
[6 empty] | 11h | 137913.3953 | 273117.176
[6 empty] | 12h | 142904.093 | 278107.8737
[6 empty] | 13h | 147803.6279 | 283007.4086
[6 empty] | 14h | 151799.907 | 287003.6876
[6 empty] | 15h | 156209.907 | 291413.6876
[6 empty] | 16h | 160518.9767 | 295722.7574
[6 empty] | 17h | 164174.3256 | 299378.1062
[6 empty] | 18h | 165667.1163 | 300870.8969
[6 empty] | 19h | 163562.4651 | 298766.2458
[6 empty] | 20h | 160939.4419 | 296143.2225
|  |  |  | SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
|  |  | C. SIMPLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
|  |  | C. DOBLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
*** SIN AIRE EXTERIOR***
|  |  | INCANDESCENTE |  | Almacenes |  |  |  | 8 | ALBACETE
|  |  | FLUORESCENTE |  | Aparcamientos |  |  |  | 9 | ALICANTE
[5 empty] | Archivos |  |  |  | 10 | ALMERIA
|  |  | BAJA ACTIVIDAD |  | Aseos individuales |  |  |  | 11 | AVILA
|  |  | MEDIANA ACTIV. |  | Aseos Públicos |  |  |  | 12 | BADAJOZ
|  |  | ALTA ACTIVIDAD |  | Auditorios |  |  |  | 13 | BARCELONA
[5 empty] | Aulas |  |  |  | 14 | BILBAO
|  |  | En contacto con terreno |  | Autopsia |  |  |  | 15 | BURGOS
|  |  | Encima de local |  | Bares |  |  |  | 16 | CACERES
[5 empty] | Cafeterías |  |  |  | 17 | CADIZ
|  |  | SOLEADO | 1 | Canchas para el deporte |  |  |  | 18 | CASTELLON
|  |  | BAJO LOCAL | #REF! | Cocinas |  |  |  | 19 | CIUDAD REAL
[5 empty] | Comedores |  |  |  | 20 | CORDOBA
[5 empty] | Descanso (salas) |  |  |  | 21 | CORUÑA, LA
100 | 100 |  | 50 |  | Dormitorios colectivos |  |  |  | 22 | CUENCA
300 | 200 |  | 100 |  | Escenarios |  |  |  |  | GERONA
500 | 300 |  | 200 |  | Espera y recepción |  |  |  |  | GRANADA
700 |  |  | 300 |  | Estudios fotograficos |  |  |  |  | GUADALAJARA
|  |  | 400 |  | Exposiciones |  |  |  |  | HUELVA
[5 empty] | Fiestas (salas) |  |  |  |  | HUESCA
[5 empty] | Fisioterapias (salas) |  |  |  |  | JAEN
[5 empty] | Gimnasios |  |  |  |  | LAS PALMAS
[5 empty] | Gradas de recintos deportivos |  |  |  |  | LEON
[5 empty] | Grandes almacenes |  |  |  |  | LERIDA
[5 empty] | Habitación de hotel |  |  |  |  | LOGROÑO
[5 empty] | Habitaciones de hospital |  |  |  |  | LUGO
[5 empty] | Imprentas, reproducción y planos |  |  |  |  | MADRID
[5 empty] | Juegos (salas) |  |  |  |  | MALAGA
[5 empty] | Laboratorios |  |  |  |  | MURCIA
[5 empty] | Lavanderías Industriales |  |  |  |  | ORENSE
[5 empty] | Oficinas |  |  |  |  | OVIEDO
[5 empty] | Paseos de centros comerciales |  |  |  |  | PALENCIA
[5 empty] | Pasillos |  |  |  |  | P. DE MALLORCA
[5 empty] | Piscinas |  |  |  |  | PAMPLONA
[5 empty] | Quirófanos y anexos |  |  |  |  | PONTEVEDRA
[5 empty] | Reuniones (salas de) |  |  |  |  | SALAMANCA
[5 empty] | Salas de curas |  |  |  |  | SANTANDER
[5 empty] | Salas de recuperación |  |  |  |  | SAN SEBASTIAN
[5 empty] | Supermercados |  |  |  |  | STA. CRUZ TFE.
[5 empty] | Talleres de reparación automática |  |  |  |  | SEGOVIA
[5 empty] | Talleres en centros docentes |  |  |  |  | SEVILLA
[5 empty] | Talleres en general |  |  |  |  | SORIA
[5 empty] | Templos para culto |  |  |  |  | TARRAGONA
[5 empty] | Tiendas de animales |  |  |  |  | TERUEL
[5 empty] | Tiendas en general |  |  |  |  | TOLEDO
[5 empty] | Tiendas especiales |  |  |  |  | VALENCIA
[5 empty] | UVIs |  |  |  |  | VALLADOLID
[5 empty] | Vestíbulos |  |  |  |  | VITORIA
[5 empty] | Vestuarios |  |  |  |  | ZAMORA
ZARAGOZA
Note on H10: Coeficientes K de Techos: - De hormigón + cámara +aislamiento............0,5 - Cielo raso bajo teja y cámara de aire...........0,9 - De hormigón..........................................................1 - De teja+ cámara+ aislamiento.........................1,1 - Bajo Terraza de baldosín..................................1,2 - De Fibrocemento+ aislamiento+cámara....1,3 - De teja.......................................................................2,9 - De fibrocemento..................................................4,5
Note on H11: Coeficientes K de Paredes: - Termoarcilla+enfoscado..................................0,6 - De hormigón+enfoscado+aislamiento.......0,7 - De ladrillo+enfoscado+aislamiento..............0,8 - De hormigón+cámara........................................1,1 - De ladrillo+enfoscado+ cámara ....................1,2 - De hormigón+enfoscado.................................1,8 - De ladrillo+enfoscado.......................................1,9
Note on H12: Coeficientes K deTabiques: - De pladur................................................................1,3 - De ladrillo+enfoscado......................................1,9
Note on H13: Coeficientes K de Suelos: - Embaldosado sobre hormigón......................1,4 - Parquet sobre hormigón..................................1,5
Note on H14: Coeficiente K de ventanas: - De tipo climalit..................................................2,7 - De chasis simple..............................................5,6

## Resumen (hidden)
RESUMEN
| C. SENSIBLE | C. TOTAL
8h | 124040.8372 | 259244.6179 | 8
9h | 128222.9302 | 263426.7109 | 9
10h | 135061.3023 | 270265.083 | 10
11h | 137913.3953 | 273117.176 | 11
12h | 142904.093 | 278107.8737 | 12
13h | 147803.6279 | 283007.4086 | 13
14h | 151799.907 | 287003.6876 | 14
15h | 156209.907 | 291413.6876 | 15
16h | 160518.9767 | 295722.7574 | 16
17h | 164174.3256 | 299378.1062 | 17
18h | 165667.1163 | 300870.8969 | 18
19h | 163562.4651 | 298766.2458 | 19
20h | 160939.4419 | 296143.2225 | 20
| MAXIMO= | 300870.8969
165667.1163
18

## Varios (hidden)
PROVINCIAS:
ALBACETE | 35 | 36 | 18 | -7
ALICANTE | 31 | 60 | 13 | 3
ALMERIA | 30 | 70 | 8 | 5
AVILA | 30 | 41 | 17 | -6
BADAJOZ | 38 | 47 | 17 | -1
BARCELONA | 31 | 68 | 8 | 2
BILBAO | 30 | 71 | 8 | 0
BURGOS | 30 | 42 | 15 | -6
CACERES | 38 | 37 | 14 | -1
CADIZ | 32 | 55 | 12 | 2
CASTELLON | 29 | 60 | 9 | 4
CIUDAD REAL | 37 | 56 | 20 | -4
CORDOBA | 38 | 33 | 17 | -1
CORUÑA, LA | 23 | 63 | 9 | 2
CUENCA | 33 | 52 | 18 | -7
GERONA | 33 | 58 | 10 | -3
GRANADA | 36 | 49 | 18 | -2
GUADALAJARA | 34 | 37 | 15 | -4
HUELVA | 31 | 57 | 14 | 1
HUESCA | 31 | 72 | 15 | -5
JAEN | 36 | 35 | 14 | 0
LAS PALMAS | 24 | 66 | 4 | 15
LEON | 28 | 45 | 16 | -6
LERIDA | 33 | 50 | 14 | -5
LOGROÑO | 33 | 59 | 14 | -3
LUGO | 26 | 67 | 14 | -2
MADRID | 34 | 42 | 15 | -3
MALAGA | 28 | 60 | 6 | 13
MURCIA | 36 | 59 | 14 | -1
ORENSE | 33 | 55 | 9 | -3
OTRA CIUDAD | 35 | 60 | 10 | 4
OVIEDO | 26 | 70 | 9 | -2
P. DE MALLORCA | 28 | 63 | 8 | 4
PALENCIA | 30 | 45 | 16 | -6
PAMPLONA | 32 | 51 | 12 | -5
PONTEVEDRA | 27 | 62 | 12 | 0
SALAMANCA | 34 | 46 | 18 | -7
SAN SEBASTIAN | 22 | 76 | 7 | -1
SANTANDER | 25 | 74 | 7 | 2
SEGOVIA | 33 | 35 | 17 | -6
SEVILLA | 40 | 43 | 18 | 1
SORIA | 29 | 45 | 18 | -7
STA. CRUZ TFE. | 22 | 55 | 8 | 15
TARRAGONA | 26 | 68 | 7 | 1
TERUEL | 32 | 55 | 4 | -8
TOLEDO | 34 | 34 | 14 | -4
VALENCIA | 32 | 68 | 16 | 0
VALLADOLID | 33 | 45 | 12 | -5
VITORIA | 26 | 70 | 13 | -4
ZAMORA | 32 | 65 | 18 | -6
ZARAGOZA | 34 | 57 | 14 | -3
ALTA ACTIVIDAD | 82 | 132
BAJA ACTIVIDAD | 30 | 58
MEDIANA ACTIV. | 62 | 64
Fluorescente | 1.25
Incandescente | 1
Pws1 | 0.050309
W1 | 0.018695
h1 | 19.3856
Pws1 | 0.033575
W1 | 0.011052
h1 | 12.9875

## Ventilacion (hidden)
*** SIN AIRE EXTERIOR*** | [6 empty] | 0
Almacenes | 0 | 2.7 |  | 0 | 4320 |  | 4320
Aparcamientos | 0 | 18 |  | 0 | 28800 |  | 28800
Archivos | 0 | 0.9 |  | 0 | 1440 |  | 1440
Aseos individuales | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
Aseos Públicos | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25
Auditorios | 28.8 | 0 |  | 432 | 0 |  | 432
Aulas | 28.8 | 0 |  | 432 | 0 |  | 432
Autopsia | 0 | 9 |  | 0 | 14400 |  | 14400
Bares | 43.2 | 43.2 |  | 648 | 69120 |  | 69120
Cafeterías | 54 | 54 |  | 810 | 86400 |  | 86400
Canchas para el deporte | 0 | 9 |  | 0 | 14400 |  | 14400
Cocinas | 28.8 | 7.2 |  | 432 | 11520 |  | 11520
Comedores | 36 | 21.6 |  | 540 | 34560 |  | 34560
Descanso (salas) | 72 | 54 |  | 1080 | 86400 |  | 86400
Dormitorios colectivos | 28.8 | 5.4 |  | 432 | 8640 |  | 8640
Escenarios | 28.8 | 21.6 |  | 432 | 34560 |  | 34560
Espera y recepción | 28.8 | 14.4 |  | 432 | 23040 |  | 23040
Estudios fotograficos | 0 | 9 |  | 0 | 14400 |  | 14400
Exposiciones | 28.8 | 14.4 |  | 432 | 23040 |  | 23040
Fiestas (salas) | 54 | 54 |  | 810 | 86400 |  | 86400
Fisioterapias (salas) | 36 | 5.4 |  | 540 | 8640 |  | 8640
Gimnasios | 43.2 | 14.4 |  | 648 | 23040 |  | 23040
Gradas de recintos deportivos | 28.8 | 43.2 |  | 432 | 69120 |  | 69120
Grandes almacenes | 28.8 | 7.2 |  | 432 | 11520 |  | 11520
Habitación de hotel | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
Habitaciones de hospital | 54 | 0 |  | 810 | 0 |  | 810
Imprentas, reproducción y planos | 0 | 9 |  | 0 | 14400 |  | 14400
Juegos (salas) | 43.2 | 36 |  | 648 | 57600 |  | 57600
Laboratorios | 36 | 10.8 |  | 540 | 17280 |  | 17280
Lavanderías Industriales | 54 | 18 |  | 810 | 28800 |  | 28800
Oficinas | 36 | 3.6 |  | 540 | 5760 |  | 5760
Paseos de centros comerciales | 0 | 3.6 |  | 0 | 5760 |  | 5760
Pasillos | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Piscinas | 0 | 9 |  | 0 | 14400 |  | 14400
Quirófanos y anexos | 54 | 10.8 |  | 810 | 17280 |  | 17280
Reuniones (salas de) | 36 | 18 |  | 540 | 28800 |  | 28800
Salas de curas | 43.2 | 7.2 |  | 648 | 11520 |  | 11520
Salas de recuperación | 36 | 5.4 |  | 540 | 8640 |  | 8640
Supermercados | 28.8 | 5.4 |  | 432 | 8640 |  | 8640
Talleres de reparación automática | 0 | 27 |  | 0 | 43200 |  | 43200
Talleres en centros docentes | 36 | 10.8 |  | 540 | 17280 |  | 17280
Talleres en general | 108 | 10.8 |  | 1620 | 17280 |  | 17280
Templos para culto | 28.8 | 0 |  | 432 | 0 |  | 432
Tiendas de animales | 0 | 18 |  | 0 | 28800 |  | 28800
Tiendas en general | 36 | 2.7 |  | 540 | 4320 |  | 4320
Tiendas especiales | 0 | 7.2 |  | 0 | 11520 |  | 11520
UVIs | 36 | 5.4 |  | 540 | 8640 |  | 8640
Vestíbulos | 36 | 54 |  | 540 | 86400 |  | 86400
Vestuarios | 0 | 9 |  | 0 | 14400 |  | 14400
| Por persona | Por m2 | Por local | Por persona | Por m2 | Por local

## Resultados DTE Muros y Techos (hidden)
DENSIDAD | 100 | DO | E100 |  | 100 |  |  |  | NE | ALMERIA
ORIENTAC | E |  |  |  | 300 |  |  |  | E | BADAJOZ
H. SOLAR | 8 |  |  |  | 500 |  |  |  | SE | CACERES
PROVINCIA | SEVILLA |  |  |  | 700 |  |  |  | S | CADIZ
[9 empty] | SO | CORDOBA
Nº COLUM1 | 2 | [7 empty] | O | GRANADA
DTE | 16.7 | [7 empty] | NO | HUELVA
FC | -4.4 | 12.3 | [6 empty] | N | JAEN
Nº COLUM2 | 16 | [8 empty] | MALAGA
SEVILLA
Muros Exteriores
GERONA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
E100 | 16.2 | 17.8 | 19.5 | 18.9 | 17.3 | 10.6 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 5 | 3.9 | 2.8
E300 | -0.5 | 11.2 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 10.1 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5
E500 | 2.8 | 3.9 | 7.3 | 10.6 | 12.8 | 13.4 | 12.8 | 10.6 | 9.5 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.2
E700 | 5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 5 | 7.8 | 9.5 | 10.1 | 9.5 | 8.9 | 8.4 | 7.3 | 6.2 | 6.7 | 7.3
N100 | -2.7 | -2.2 | -1.6 | 0 | 1.7 | 3.9 | 5 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5 | 3.9 | 2.8 | 1.7
N300 | -2.7 | -2.2 | -1.6 | -1 | -0.5 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5 | 3.9
N500 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 3.4 | 2.8
N700 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9
NE100 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 10.1 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 5 | 3.9 | 2.8
NE300 | -1.6 | 2.3 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 7.8 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5
NE500 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5
NE700 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5 | 7.3 | 8.4 | 7.3 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
NO100 | -2.7 | -1.6 | -0.5 | 1.2 | 2.8 | 5 | 6.2 | 10.1 | 12.8 | 17.8 | 21.7 | 20.1 | 18.4 | 9.5 | 2.8
NO300 | -2.7 | -2.2 | -1.6 | -0.5 | 0.6 | 2.8 | 3.9 | 5 | 6.2 | 11.2 | 16.2 | 16.7 | 17.3 | 11.2 | 6.2
NO500 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.2 | 8.9 | 10.6 | 11.2 | 11.7
NO700 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5 | 7.3 | 9.5
O100 | -2.7 | -1.6 | -0.5 | 1.2 | 2.8 | 7.3 | 10.6 | 17.3 | 21.7 | 24.5 | 26.2 | 18.4 | 11.7 | 7.3 | 3.9
O300 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.6 | 1.7 | 3.4 | 5 | 10.1 | 13.9 | 18.4 | 21.7 | 22.3 | 19.5 | 15.1 | 8.4
O500 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 5 | 6.2 | 8.9 | 10.6 | 13.4 | 15.1 | 14.5 | 13.9
O700 | 5 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 11.2 | 11.7
S100 | -2.7 | 0 | 1.7 | 7.3 | 11.7 | 14.5 | 16.2 | 15.1 | 13.9 | 10.6 | 8.4 | 6.2 | 5 | 3.4 | 2.8
S300 | -2.7 | -2.2 | -1.6 | 3.4 | 6.2 | 10.6 | 12.8 | 13.4 | 13.9 | 12.3 | 10.6 | 7.8 | 6.2 | 5 | 3.9
S500 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 3.9 | 6.2 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.3 | 5.6 | 5
S700 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 5 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.3
SE100 | 6.7 | 10.1 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 13.9 | 12.8 | 10.1 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 5 | 3.9 | 2.8
SE300 | -0.5 | 6.7 | 10.6 | 12.8 | 15.1 | 13.9 | 13.4 | 11.2 | 9.5 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5
SE500 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 8.9 | 9.5 | 10.1 | 9.5 | 8.9 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5
SE700 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 5.6 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6.2
SO100 | -2.7 | -1.6 | -0.5 | 1.7 | 2.8 | 10.1 | 13.9 | 18.4 | 21.7 | 22.3 | 22.8 | 16.2 | 12.8 | 6.2 | 2.8
SO300 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.6 | 3.9 | 6.2 | 12.8 | 17.3 | 18.9 | 19.5 | 18.9 | 18.4 | 10.6 | 5
SO500 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 6.2 | 7.3 | 10.1 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7
SO700 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5 | 7.8 | 9.5 | 10.1 | 10.6
Tipo | SOLEADO
DENSIDAD | 100 | DO | SOLEADO100 | [7 empty] | SOLEADO |  |  | 100 | 50
[11 empty] | EN SOMBRA |  |  | 200 | 100
H. SOLAR | 15 | [12 empty] | 300 | 200
PROVINCIA | SEVILLA | [13 empty] | 300
400
DTE | 20 |  | 15.6
CC | -4.4 |  |  |  |  | -2.2
16
GERONA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
EN SOMBRA100 | -2.7 | -1.6 | -0.5 | 0.6 | 2.8 | 4.5 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5 | 3.9 | 2.3 | 0.6
EN SOMBRA200 | -2.7 | -2.2 | -1.6 | -0.5 | 0.6 | 2.3 | 3.9 | 5 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5 | 3.9 | 2.8
EN SOMBRA300 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1 | -0.5 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.9
SOLEADO100 | -1.6 | -1 | 0.6 | 4.5 | 8.4 | 12.3 | 16.2 | 19.5 | 22.3 | 23.4 | 23.4 | 21.7 | 18.9 | 16.2 | 13.4
SOLEADO200 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 5 | 8.4 | 12.3 | 15.1 | 17.8 | 20.6 | 21.7 | 22.3 | 21.2 | 18.9 | 17.3 | 15.1
SOLEADO300 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 5.6 | 8.4 | 11.7 | 14.5 | 16.7 | 18.9 | 20.6 | 21.2 | 20.6 | 19.5 | 18.4 | 16.7
SOLEADO400 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 8.4 | 11.7 | 13.9 | 15.1 | 17.3 | 18.9 | 20.1 | 20.1 | 18.9 | 18.4 | 18.4
SOLEADO50 | -4.4 | -3.3 | -1 | 3.4 | 7.8 | 12.8 | 17.3 | 20.6 | 23.4 | 25.1 | 24.5 | 22.3 | 18.9 | 15.1 | 11.7

## DTE Techos (hidden)
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
EN SOMBRA | 100 | EN SOMBRA100 | -2.2 | -1.1 | 0 | 1.1 | 3.3 | 5 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 2.8 | 1.1
EN SOMBRA | 200 | EN SOMBRA200 | -2.2 | -1.7 | -1.1 | 0 | 1.1 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 4.4 | 3.3
EN SOMBRA | 300 | EN SOMBRA300 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -0.5 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.4
SOLEADO | 100 | SOLEADO100 | -1.1 | -0.5 | 1.1 | 5 | 8.9 | 12.8 | 16.7 | 20 | 22.8 | 23.9 | 23.9 | 22.2 | 19.4 | 16.7 | 13.9
SOLEADO | 200 | SOLEADO200 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 5.5 | 8.9 | 12.8 | 15.6 | 18.3 | 21.1 | 22.2 | 22.8 | 21.7 | 19.4 | 17.8 | 15.6
SOLEADO | 300 | SOLEADO300 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 6.1 | 8.9 | 12.2 | 15 | 17.2 | 19.4 | 21.1 | 21.7 | 21.1 | 20 | 18.9 | 17.2
SOLEADO | 400 | SOLEADO400 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 | 12.2 | 14.4 | 15.6 | 17.8 | 19.4 | 20.6 | 20.6 | 19.4 | 18.9 | 18.9
SOLEADO | 50 | SOLEADO50 | -3.9 | -2.8 | -0.5 | 3.9 | 8.3 | 13.3 | 17.8 | 21.1 | 23.9 | 25.6 | 25 | 22.8 | 19.4 | 15.6 | 12.2

## Coef. Solar (hidden)
| SIN PERSIANA | CORTINA INT | PERSIANA EXT | TOLDO
C. DOBLE | 0.8 | 0.52 | 0.12 | 0.16
C. SIMPLE | 1 | 0.56 | 0.15 | 0.2
DOBLE
TOLDO
5
0.2

## Resumen del proyecto
|  |  | CLIENTE: | [10 empty] | 2026-07-29 18:09 |  |  |  |  | CLIENTE: | [10 empty] | 2026-07-29 18:09 |  | 762868.589 | 2026-07-29 18:09 | 1___GERONA_39 | _14h_354405.457294466_
|  |  | PROYECTO: | [15 empty] | PROYECTO: | [12 empty] | 726574.6449
[22 empty] | DATOS TOTALES | [9 empty] | 647478.8216 | 39
LOCAL | POTENCIA FRIO (W) | POTENCIA CALOR (W) | POTENCIA TOTAL (W) SEGÚN HORA SOLAR | [12 empty] | LOCAL | POTENCIA FRIO (W)* | POTENCIA CALOR (W) | POTENCIA TOTAL (W) SEGÚN HORA SOLAR | [12 empty] | 658570.9146
|  |  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |  |  |  | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 675333.7053
1 | 381434.2945 | 363287.3224 | 323739.4108 | 329285.4573 | 337666.8526 | 340686.3875 | 345765.4573 | 350576.6201 | 354405.4573 | 357272.434 | 360217.5503 | 366861.2712 | 381434.2945 | 349759.8759 | 347465.9224 | TOTAL | 381434.2945 | 363287.3224 | 323739.4108 | 329285.4573 | 337666.8526 | 340686.3875 | 345765.4573 | 350576.6201 | 354405.4573 | 357272.434 | 360217.5503 | 366861.2712 | 381434.2945 | 349759.8759 | 347465.9224 | 681372.7751 | 100%
TOTAL | 381434.2945 | 363287.3224 | 323739.4108 | 329285.4573 | 337666.8526 | 340686.3875 | 345765.4573 | 350576.6201 | 354405.4573 | 357272.434 | 360217.5503 | 366861.2712 | 381434.2945 | 349759.8759 | 347465.9224 | [16 empty] | 691530.9146 | 95%
[32 empty] | 701153.2402 | 90%
[32 empty] | 708810.9146 | 85%
[32 empty] | 714544.8681 | 80%
[32 empty] | 720435.1006 | 75%
[32 empty] | 733722.5425 | 70%
[32 empty] | 762868.589 | 65%
[32 empty] | 699519.7518 | 60%
[32 empty] | 694931.8448 | 55%
50%
[17 empty] | REPRESENTA UN FACTOR DE SIMULTANEIDAD DE |  |  |  |  | 1 | RESPECTO A LA SUMA DE POTENCIA TOTAL.
[18 empty] | EL EQUIPO A SELECCIONAR DEBE TENER UNA POTENCIA MÁXIMA DE | [6 empty] | 381434.2945 | w
Ultimo local introducido, nº
VOLVER AL MENU PPAL.
IMPRIMIR RESUMEN

## Ayuda
Listado desplegable
| CALCULO DE CARGAS FRIGORÍFICAS Y CALORÍFICAS |  |  |  | 1
Esta viendo una aplicación basada en hoja de cálculo de Microsoft Excel, del àquete Office´97. A pesar de efectuarse el cálculo de
una manera muy sencilla, el resultado está contrastado y es totalmente exacto y fiable. Posee bastantes macros que se han de ha-
bilitar para que el programa se desarrolle de forma adecuada.
Introducción de datos:
- Sólo hay que introducir datos en las casillas |  | con fondo amarillo.
- Las casillas con | ha de pulsarla para elegir el valor adecuado.
- Existen unas casillas de introdución de datos con comentarios orientativos |  |  | orientativos
- El resto de celdillas están protegidas, por lo que no se puede introducir ningún valor. Si no obstante se introduce, aparecerá
un mensaje de error.
- Si necesita introducir datos de una ciudad diferente a las indicada en el listado de "PROVINCIA", seleccione en su lugar "OTRA
CIUDAD", y en el margen de la derecha del menú principal le quedarán habilitadas las condiciones climáticas que usted quiera
introducir.
En Internet
WEB de ROCA-YORK
Versión 1.2 |  |  |  | Marzo-2000
Note on E14: AYUDA
VOLVER AL MENU

## Coef.Corrección DTE (hidden)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5.5 | -6 | -6.5 | -7 | -7.5 | -8 | -8.5 | -9 | -9.4 | -9.8 | -10.2 | -10.6 | -11
2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5.5 | -6 | -6.5 | -7 | -7.5 | -8 | -8.4 | -8.8 | -9.2 | -9.6 | -10
3 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5.5 | -6 | -6.5 | -7 | -7.4 | -7.8 | -8.2 | -8.6 | -9
4 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5.5 | -6 | -6.45 | -6.9 | -7.3 | -7.7 | -8.1
5 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5.45 | -5.9 | -6.35 | -6.75 | -7.15
6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -5.4 | -5.8 | -6.2
7 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | -4.4 | -4.8 | -5.2
8 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | -2.5 | -3 | -3.4 | -3.8 | -4.2
9 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | -1.525 | -2.05 | -2.45 | -2.85 | -3.25
10 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | -0.55 | -1.1 | -1.5 | -1.9 | -2.3
11 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.425 | -0.15 | -0.55 | -0.95 | -1.35
12 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.4
13 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.6
14 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6
15 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.6
16 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.6

## DTE Muros (hidden)
ORIENTACION | PESO |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
E | 100 | E100 | 16.7 | 18.3 | 20 | 19.4 | 17.8 | 11.1 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 3.3
E | 300 | E300 | 0 | 11.7 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 10.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.5
E | 500 | E500 | 3.3 | 4.4 | 7.8 | 11.1 | 13.3 | 13.9 | 13.3 | 11.1 | 10 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 6.7
E | 700 | E700 | 5.5 | 5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 8.3 | 10 | 10.6 | 10 | 9.4 | 8.9 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 7.8
N | 100 | N100 | -2.2 | -1.7 | -1.1 | 0.5 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 3.3 | 2.2
N | 300 | N300 | -2.2 | -1.7 | -1.1 | -0.5 | 0 | 1.7 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 4.4
N | 500 | N500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 3.9 | 3.3
N | 700 | N700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.4
NE | 100 | NE100 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 10.6 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 3.3
NE | 300 | NE300 | -1.1 | 2.8 | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 8.3 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.5
NE | 500 | NE500 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 5.5
NE | 700 | NE700 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
NO | 100 | NO100 | -2.2 | -1.1 | 0 | 1.7 | 3.3 | 5.5 | 6.7 | 10.6 | 13.3 | 18.3 | 22.2 | 20.6 | 18.9 | 10 | 3.3
NO | 300 | NO300 | -2.2 | -1.7 | -1.1 | 0 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 11.7 | 16.7 | 17.2 | 17.8 | 11.7 | 6.7
NO | 500 | NO500 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 5 | 6.7 | 9.4 | 11.1 | 11.7 | 12.2
NO | 700 | NO700 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5 | 5.5 | 7.8 | 10
O | 100 | O100 | -2.2 | -1.1 | 0 | 1.7 | 3.3 | 7.8 | 11.1 | 17.8 | 22.2 | 25 | 26.7 | 18.9 | 12.2 | 7.8 | 4.4
O | 300 | O300 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 10.6 | 14.4 | 18.9 | 22.2 | 22.8 | 20 | 15.6 | 8.9
O | 500 | O500 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 9.4 | 11.1 | 13.9 | 15.6 | 15 | 14.4
O | 700 | O700 | 5.5 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 11.7 | 12.2
S | 100 | S100 | -2.2 | 0.5 | 2.2 | 7.8 | 12.2 | 15 | 16.7 | 15.6 | 14.4 | 11.1 | 8.9 | 6.7 | 5.5 | 3.9 | 3.3
S | 300 | S300 | -2.2 | -1.7 | -1.1 | 3.9 | 6.7 | 11.1 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 12.8 | 11.1 | 8.3 | 6.7 | 5.5 | 4.4
S | 500 | S500 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 6.7 | 8.3 | 8.9 | 10 | 10 | 8.3 | 7.8 | 6.1 | 5.5
S | 700 | S700 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.9 | 5.5 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 7.8
SE | 100 | SE100 | 7.2 | 10.6 | 14.4 | 15 | 15.6 | 14.4 | 13.3 | 10.6 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 4.4 | 3.3
SE | 300 | SE300 | 0 | 7.2 | 11.1 | 13.3 | 15.6 | 14.4 | 13.9 | 11.7 | 10 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.5
SE | 500 | SE500 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.1 | 8.9 | 9.4 | 10 | 10.6 | 10 | 9.4 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 5.5
SE | 700 | SE700 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 6.1 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 10 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 6.7
SO | 100 | SO100 | -2.2 | -1.1 | 0 | 2.2 | 3.3 | 10.6 | 14.4 | 18.9 | 22.2 | 22.8 | 23.3 | 16.7 | 13.3 | 6.7 | 3.3
SO | 300 | SO300 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 4.4 | 6.7 | 13.3 | 17.8 | 19.4 | 20 | 19.4 | 18.9 | 11.1 | 5.5
SO | 500 | SO500 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 6.7 | 7.8 | 10.6 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12.2
SO | 700 | SO700 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5 | 5.5 | 8.3 | 10 | 10.6 | 11.1